## 27.12.2018(1)
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала/адреса в slave
Загазованность Дак 1 | 530 | Float | R
Загазованность Дак 2 | 532 | Float | R
Загазованность Дак 3 | 534 | Float | R
Загазованность Дак 4 | 536 | Float | R
Дак 1. Порог 1 | 539.0 | Bit | R
Дак 1. Порог 2 | 539.1 | Bit | R
Дак 1. Ошибка | 539.2 | Bit | R
Дак 2. Порог 1 | 539.3 | Bit | R
Дак 2. Порог 2 | 539.4 | Bit | R
Дак 2. Ошибка | 539.5 | Bit | R
Дак 3. Порог 1 | 539.6 | Bit | R
Дак 3. Порог 2 | 539.7 | Bit | R
Дак 3. Ошибка | 539.8 | Bit | R
Дак 4. Порог 1 | 539.9 | Bit | R
Дак 4. Порог 2 | 539.10 | Bit | R
Дак 4. Ошибка | 539.11 | Bit | R
Дак 1. Состояние | 540 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 2. Состояние | 541 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 3. Состояние | 542 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 4. Состояние | 543 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Адрес записи в грасис | 548 | UINT | W
Количество регистров записи в грасис | 549 | UINT | W | не больше 120
Регистры команд грасиса | 550 | UINT[120] | W | для записи в регистры 183-194 по карте грасиса
Флаг записи в грасис | 670.0 | Bit | R/W | скидывается после одной попытки записи(удачной или нет). Если флаг висит - попытка записи еще не произведена
Результат записи в грасис | 670.1 | Bit | R | 1 = запись удачна
Зарезервированы под либу PID, не трогать | 700-950
!Аналоги
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа. Код АЦП | 1000 | INT | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа. Значение | 1001 | Float | R |  | 0
Резерв | 1003 | INT | R |  | 1
Резерв | 1004 | Float | R |  | 1
Резерв | 1006 | INT | R |  | 2
Резерв | 1007 | Float | R |  | 2
Резерв | 1009 | INT | R |  | 3
Резерв | 1010 | Float | R |  | 3
Резерв | 1012 | INT | R |  | 4
Резерв | 1013 | Float | R |  | 4
Давление Трубопровод попутного газа.Код АЦП | 1015 | INT | R |  | 5
Давление Трубопровод попутного газа.Значение | 1016 | Float | R |  | 5
Давление трубопровода на входе №1.Код АЦП | 1018 | INT | R |  | 6
Давление трубопровода на входе №1.Значение | 1019 | Float | R |  | 6
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Код АЦП | 1021 | INT | R |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Значение | 1022 | Float | R |  | 7
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Код АЦП | 1024 | INT | R |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Значение | 1025 | Float | R |  | 8
Температура Трубопровод природного газа после.Код АЦП | 1027 | INT | R |  | 9
Температура Трубопровод природного газа после.Значение | 1028 | Float | R |  | 9
Резерв | 1030 | INT | R |  | 10
Резерв | 1031 | Float | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-2 .Код АЦП | 1033 | INT | R |  | 11
Температура Трубопровод природного газа после Т-2 .Значение | 1034 | Float | R |  | 11
Резерв | 1036 | INT | R |  | 12
Резерв | 1037 | Float | R |  | 12
Резерв | 1039 | INT | R |  | 13
Резерв | 1040 | Float | R |  | 13
Давление трубопровода на входе №2.Код АЦП | 1042 | INT | R |  | 14
Давление трубопровода на входе №2.Значение | 1043 | Float | R |  | 14
Резерв | 1045 | INT | R |  | 15
Резерв | 1046 | Float | R |  | 15
Резерв | 1048 | INT | R |  | 16
Резерв | 1049 | Float | R |  | 16
Резерв | 1051 | INT | R |  | 17
Резерв | 1052 | Float | R |  | 17
Резерв | 1054 | INT | R |  | 18
Резерв | 1055 | Float | R |  | 18
Резерв | 1057 | INT | R |  | 19
Резерв | 1058 | Float | R |  | 19
Резерв | 1060 | INT | R |  | 20
Резерв | 1061 | Float | R |  | 20
Резерв | 1063 | INT | R |  | 21
Резерв | 1064 | Float | R |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1.Код АЦП | 1066 | INT | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Значение | 1067 | Float | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2.Код АЦП | 1069 | INT | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Значение | 1070 | Float | R |  | 23
Уровень Емкость ЕК1.Код АЦП | 1072 | INT | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Значение | 1073 | Float | R |  | 24
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Код АЦП | 1075 | INT | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Значение | 1076 | Float | R |  | 25
Уровень Емкость ЕК2.Код АЦП | 1078 | INT | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Значение | 1079 | Float | R |  | 26
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Код АЦП | 1081 | INT | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Значение | 1082 | Float | R |  | 27
Уровень Емкость ЕК3.Код АЦП | 1084 | INT | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Значение | 1085 | Float | R |  | 28
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Код АЦП | 1087 | INT | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Значение | 1088 | Float | R |  | 29
Уровень Емкость ЕК4.Код АЦП | 1090 | INT | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Значение | 1091 | Float | R |  | 30
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Код АЦП | 1093 | INT | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Значение | 1094 | Float | R |  | 31
Давление ТГР-1.Код АЦП | 1096 | INT | R |  | 32
Давление ТГР-1.Значение | 1097 | Float | R |  | 32
Уровень ТГР-1.Код АЦП | 1099 | INT | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Значение | 1100 | Float | R |  | 33
Давление ТГР-2.Код АЦП | 1102 | INT | R |  | 34
Давление ТГР-2.Значение | 1103 | Float | R |  | 34
Уровень ТГР-2.Код АЦП | 1105 | INT | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Значение | 1106 | Float | R |  | 35
Давление ТГР-3.Код АЦП | 1108 | INT | R |  | 36
Давление ТГР-3.Значение | 1109 | Float | R |  | 36
Уровень ТГР-3.Код АЦП | 1111 | INT | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Значение | 1112 | Float | R |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3.Код АЦП | 1114 | INT | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Значение | 1115 | Float | R |  | 38
Резерв | 1117 | INT | R |  | 39
Резерв | 1118 | Float | R |  | 39
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Код АЦП | 1120 | INT | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Значение | 1121 | Float | R |  | 40
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Код АЦП | 1123 | INT | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Значение | 1124 | Float | R |  | 41
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Код АЦП | 1126 | INT | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Значение | 1127 | Float | R |  | 42
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Код АЦП | 1129 | INT | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ | 1130 | Float | R |  | 43
Положение штока клапана РК1.Код АЦП | 1132 | INT | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Значение | 1133 | Float | R |  | 44
Положение штока клапана РК2.Код АЦП | 1135 | INT | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Значение | 1136 | Float | R |  | 45
Положение штока клапана РК3.Код АЦП | 1138 | INT | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Значение | 1139 | Float | R |  | 46
Резерв | 1141 | INT | R |  | 47
Резерв | 1142 | Float | R |  | 47
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.HH_Alarm | 1144.0 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.H_Alarm | 1144.1 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.L_Alarm | 1144.2 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.LL_Alarm | 1144.4 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.4 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.5 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Short_Circuit | 1144.6 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Break_Ch | 1144.7 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.HH_Alarm_En | 1144.8 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.H_Alarm_En | 1144.9 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.L_Alarm_En | 1144.10 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.LL_Alarm_En | 1144.11 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.12 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.13 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.14 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Sim_En | 1144.15 | Bit | R/W |  | 0
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Давление Трубопровод попутного газа.HH_Alarm | 1150.0 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.H_Alarm | 1150.1 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.L_Alarm | 1150.2 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.LL_Alarm | 1150.4 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.4 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.5 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Short_Circuit | 1150.6 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Break_Ch | 1150.7 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.HH_Alarm_En | 1150.8 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.H_Alarm_En | 1150.9 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.L_Alarm_En | 1150.10 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.LL_Alarm_En | 1150.11 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.12 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.13 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.14 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Sim_En | 1150.15 | Bit | R/W |  | 6
Давление трубопровода на входе №1.HH_Alarm | 1151.0 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.H_Alarm | 1151.1 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.L_Alarm | 1151.2 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.LL_Alarm | 1151.4 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.4 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.5 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Short_Circuit | 1151.6 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Break_Ch | 1151.7 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.HH_Alarm_En | 1151.8 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.H_Alarm_En | 1151.9 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.L_Alarm_En | 1151.10 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.LL_Alarm_En | 1151.11 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.12 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.13 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.14 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Sim_En | 1151.15 | Bit | R/W |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm | 1152.0 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm | 1152.1 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm | 1152.2 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm | 1152.4 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.4 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.5 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Short_Circuit | 1152.6 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Break_Ch | 1152.7 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm_En | 1152.8 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm_En | 1152.9 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm_En | 1152.10 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm_En | 1152.11 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.12 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.13 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.14 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Sim_En | 1152.15 | Bit | R/W |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm | 1153.0 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm | 1153.1 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm | 1153.2 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm | 1153.4 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.4 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.5 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Short_Circuit | 1153.6 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Break_Ch | 1153.7 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm_En | 1153.8 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm_En | 1153.9 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm_En | 1153.10 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm_En | 1153.11 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.12 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.13 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.14 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Sim_En | 1153.15 | Bit | R/W |  | 9
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.HH_Alarm | 1154.0 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.H_Alarm | 1154.1 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.L_Alarm | 1154.2 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.LL_Alarm | 1154.4 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.4 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.5 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Short_Circuit | 1154.6 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Break_Ch | 1154.7 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.HH_Alarm_En | 1154.8 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.H_Alarm_En | 1154.9 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.L_Alarm_En | 1154.10 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.LL_Alarm_En | 1154.11 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.12 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.13 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.14 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Sim_En | 1154.15 | Bit | R/W |  | 10
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.HH_Alarm | 1156.0 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.H_Alarm | 1156.1 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.L_Alarm | 1156.2 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.LL_Alarm | 1156.4 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.4 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.5 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Short_Circuit | 1156.6 | Bit | R |  | 12
Трубопровод природного газа после Т-2.Break_Ch | 1156.7 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.HH_Alarm_En | 1156.8 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.H_Alarm_En | 1156.9 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.L_Alarm_En | 1156.10 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.LL_Alarm_En | 1156.11 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.12 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.13 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.14 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Sim_En | 1156.15 | Bit | R/W |  | 12
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Давление трубопровода на входе №2.HH_Alarm | 1159.0 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.H_Alarm | 1159.1 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.L_Alarm | 1159.2 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.LL_Alarm | 1159.4 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.4 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.5 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Short_Circuit | 1159.6 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Break_Ch | 1159.7 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.HH_Alarm_En | 1159.8 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.H_Alarm_En | 1159.9 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.L_Alarm_En | 1159.10 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.LL_Alarm_En | 1159.11 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.12 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.13 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.14 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Sim_En | 1159.15 | Bit | R/W |  | 15
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1.HH_Alarm | 1166.0 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.H_Alarm | 1166.1 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.L_Alarm | 1166.2 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.LL_Alarm | 1166.4 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.4 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1Резерв | 1166.5 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Short_Circuit | 1166.6 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Break_Ch | 1166.7 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.HH_Alarm_En | 1166.8 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.H_Alarm_En | 1166.9 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.L_Alarm_En | 1166.10 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.LL_Alarm_En | 1166.11 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.12 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.13 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.14 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Sim_En | 1166.15 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2.HH_Alarm | 1167.0 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.H_Alarm | 1167.1 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.L_Alarm | 1167.2 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.LL_Alarm | 1167.4 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.4 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.5 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Short_Circuit | 1167.6 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Break_Ch | 1167.7 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.HH_Alarm_En | 1167.8 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.H_Alarm_En | 1167.9 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.L_Alarm_En | 1167.10 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2 | 1167.11 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.12 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.13 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.14 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Sim_En | 1167.15 | Bit | R/W |  | 23
Уровень Емкость ЕК1.HH_Alarm | 1168.0 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.H_Alarm | 1168.1 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.L_Alarm | 1168.2 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.LL_Alarm | 1168.4 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.4 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.5 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Short_Circuit | 1168.6 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Break_Ch | 1168.7 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.HH_Alarm_En | 1168.8 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.H_Alarm_En | 1168.9 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.L_Alarm_En | 1168.10 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.LL_Alarm_En | 1168.11 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.12 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.13 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.14 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Sim_En | 1168.15 | Bit | R/W |  | 24
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.HH_Alarm | 1169.0 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.H_Alarm | 1169.1 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.L_Alarm | 1169.2 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.LL_Alarm | 1169.4 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.4 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.5 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Short_Circuit | 1169.6 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Break_Ch | 1169.7 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.HH_Alarm_En | 1169.8 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.H_Alarm_En | 1169.9 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.L_Alarm_En | 1169.10 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.LL_Alarm_En | 1169.11 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.12 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.13 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.14 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Sim_En | 1169.15 | Bit | R/W |  | 25
Уровень Емкость ЕК2.HH_Alarm | 1170.0 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.H_Alarm | 1170.1 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.L_Alarm | 1170.2 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.LL_Alarm | 1170.4 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.4 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.5 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Short_Circuit | 1170.6 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Break_Ch | 1170.7 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.HH_Alarm_En | 1170.8 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.H_Alarm_En | 1170.9 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.L_Alarm_En | 1170.10 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.LL_Alarm_En | 1170.11 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.12 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.13 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.14 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Sim_En | 1170.15 | Bit | R/W |  | 26
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.HH_Alarm | 1171.0 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.H_Alarm | 1171.1 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.L_Alarm | 1171.2 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.LL_Alarm | 1171.4 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.4 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.5 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Short_Circuit | 1171.6 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Break_Ch | 1171.7 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.HH_Alarm_En | 1171.8 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.H_Alarm_En | 1171.9 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.L_Alarm_En | 1171.10 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.LL_Alarm_En | 1171.11 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.12 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.13 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.14 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Sim_En | 1171.15 | Bit | R/W |  | 27
Уровень Емкость ЕК3.HH_Alarm | 1172.0 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.H_Alarm | 1172.1 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.L_Alarm | 1172.2 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.LL_Alarm | 1172.4 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.4 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.5 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Short_Circuit | 1172.6 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Break_Ch | 1172.7 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.HH_Alarm_En | 1172.8 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.H_Alarm_En | 1172.9 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.L_Alarm_En | 1172.10 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.LL_Alarm_En | 1172.11 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.12 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.13 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.14 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Sim_En | 1172.15 | Bit | R/W |  | 28
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.HH_Alarm | 1173.0 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.H_Alarm | 1173.1 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.L_Alarm | 1173.2 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.LL_Alarm | 1173.4 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.4 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.5 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Short_Circuit | 1173.6 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Break_Ch | 1173.7 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.HH_Alarm_En | 1173.8 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.H_Alarm_En | 1173.9 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.L_Alarm_En | 1173.10 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.LL_Alarm_En | 1173.11 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.12 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.13 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.14 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Sim_En | 1173.15 | Bit | R/W |  | 29
Уровень Емкость ЕК4.HH_Alarm | 1174.0 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.H_Alarm | 1174.1 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.L_Alarm | 1174.2 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.LL_Alarm | 1174.4 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.4 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.5 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Short_Circuit | 1174.6 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Break_Ch | 1174.7 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.HH_Alarm_En | 1174.8 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.H_Alarm_En | 1174.9 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.L_Alarm_En | 1174.10 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.LL_Alarm_En | 1174.11 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.12 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.13 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.14 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Sim_En | 1174.15 | Bit | R/W |  | 30
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.HH_Alarm | 1175.0 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.H_Alarm | 1175.1 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.L_Alarm | 1175.2 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.LL_Alarm | 1175.4 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.4 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.5 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Short_Circuit | 1175.6 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Break_Ch | 1175.7 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.HH_Alarm_En | 1175.8 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.H_Alarm_En | 1175.9 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.L_Alarm_En | 1175.10 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.LL_Alarm_En | 1175.11 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.12 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.13 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.14 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Sim_En | 1175.15 | Bit | R/W |  | 31
Давление ТГР-1.HH_Alarm | 1176.0 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.H_Alarm | 1176.1 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.L_Alarm | 1176.2 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.LL_Alarm | 1176.4 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.4 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.5 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Short_Circuit | 1176.6 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Break_Ch | 1176.7 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.HH_Alarm_En | 1176.8 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.H_Alarm_En | 1176.9 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.L_Alarm_En | 1176.10 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.LL_Alarm_En | 1176.11 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.12 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.13 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.14 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Sim_En | 1176.15 | Bit | R/W |  | 32
Уровень ТГР-1.HH_Alarm | 1177.0 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.H_Alarm | 1177.1 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1 | 1177.2 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.LL_Alarm | 1177.4 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.4 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.5 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Short_Circuit | 1177.6 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Break_Ch | 1177.7 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.HH_Alarm_En | 1177.8 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.H_Alarm_En | 1177.9 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.L_Alarm_En | 1177.10 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.LL_Alarm_En | 1177.11 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.12 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.13 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.14 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Sim_En | 1177.15 | Bit | R/W |  | 33
Давление ТГР-2.HH_Alarm | 1178.0 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.H_Alarm | 1178.1 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.L_Alarm | 1178.2 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.LL_Alarm | 1178.4 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2Резерв | 1178.4 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.5 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Short_Circuit | 1178.6 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Break_Ch | 1178.7 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.HH_Alarm_En | 1178.8 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.H_Alarm_En | 1178.9 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.L_Alarm_En | 1178.10 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.LL_Alarm_En | 1178.11 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.12 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.13 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.14 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Sim_En | 1178.15 | Bit | R/W |  | 34
Уровень ТГР-2.HH_Alarm | 1179.0 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.H_Alarm | 1179.1 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.L_Alarm | 1179.2 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.LL_Alarm | 1179.4 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.4 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.5 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Short_Circuit | 1179.6 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Break_Ch | 1179.7 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.HH_Alarm_En | 1179.8 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.H_Alarm_En | 1179.9 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.L_Alarm_En | 1179.10 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.LL_Alarm_En | 1179.11 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.12 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.13 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.14 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Sim_En | 1179.15 | Bit | R/W |  | 35
Давление ТГР-3.HH_Alarm | 1180.0 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.H_Alarm | 1180.1 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.L_Alarm | 1180.2 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.LL_Alarm | 1180.4 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.4 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.5 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Short_Circuit | 1180.6 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Break_Ch | 1180.7 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.HH_Alarm_En | 1180.8 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.H_Alarm_En | 1180.9 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.L_Alarm_En | 1180.10 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.LL_Alarm_En | 1180.11 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.12 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.13 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.14 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Sim_En | 1180.15 | Bit | R/W |  | 36
Уровень ТГР-3.HH_Alarm | 1181.0 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.H_Alarm | 1181.1 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.L_Alarm | 1181.2 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.LL_Alarm | 1181.4 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.4 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.5 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Short_Circuit | 1181.6 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Break_Ch | 1181.7 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.HH_Alarm_En | 1181.8 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.H_Alarm_En | 1181.9 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.L_Alarm_En | 1181.10 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.LL_Alarm_En | 1181.11 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.12 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.13 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.14 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Sim_En | 1181.15 | Bit | R/W |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3.HH_Alarm | 1182.0 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.H_Alarm | 1182.1 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.L_Alarm | 1182.2 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.LL_Alarm | 1182.4 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.4 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.5 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Short_Circuit | 1182.6 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Break_Ch | 1182.7 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.HH_Alarm_En | 1182.8 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.H_Alarm_En | 1182.9 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.L_Alarm_En | 1182.10 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.LL_Alarm_En | 1182.11 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.12 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.13 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.14 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Sim_En | 1182.15 | Bit | R/W |  | 38
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm | 1184.0 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm | 1184.1 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm | 1184.2 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm | 1184.4 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.4 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.5 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Short_Circuit | 1184.6 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Break_Ch | 1184.7 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm_En | 1184.8 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm_En | 1184.9 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm_En | 1184.10 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm_En | 1184.11 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.12 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.13 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.14 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Sim_En | 1184.15 | Bit | R/W |  | 40
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm | 1185.0 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm | 1185.1 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm | 1185.2 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm | 1185.4 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.4 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.5 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Short_Circuit | 1185.6 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Break_Ch | 1185.7 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm_En | 1185.8 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm_En | 1185.9 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm_En | 1185.10 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm_En | 1185.11 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.12 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.13 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.14 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Sim_En | 1185.15 | Bit | R/W |  | 41
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm | 1186.0 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm | 1186.1 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm | 1186.2 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm | 1186.4 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.4 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.5 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Short_Circuit | 1186.6 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Break_Ch | 1186.7 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm_En | 1186.8 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm_En | 1186.9 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm_En | 1186.10 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm_En | 1186.11 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.12 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.13 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.14 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ..Sim_En | 1186.15 | Bit | R/W |  | 42
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm | 1187.0 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm | 1187.1 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm | 1187.2 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm | 1187.4 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.4 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.5 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Short_Circuit | 1187.6 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Break_Ch | 1187.7 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm_En | 1187.8 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm_En | 1187.9 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm_En | 1187.10 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm_En | 1187.11 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.12 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.13 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББРезерв | 1187.14 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Sim_En | 1187.15 | Bit | R/W |  | 43
Положение штока клапана РК1.HH_Alarm | 1188.0 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.H_Alarm | 1188.1 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.L_Alarm | 1188.2 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.LL_Alarm | 1188.4 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.4 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.5 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Short_Circuit | 1188.6 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Break_Ch | 1188.7 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.HH_Alarm_En | 1188.8 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.H_Alarm_En | 1188.9 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.L_Alarm_En | 1188.10 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.LL_Alarm_En | 1188.11 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.12 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.13 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.14 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Sim_En | 1188.15 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК2.HH_Alarm | 1189.0 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.H_Alarm | 1189.1 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.L_Alarm | 1189.2 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.LL_Alarm | 1189.4 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.4 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.5 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Short_Circuit | 1189.6 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Break_Ch | 1189.7 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.HH_Alarm_En | 1189.8 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.H_Alarm_En | 1189.9 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.L_Alarm_En | 1189.10 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.LL_Alarm_En | 1189.11 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.12 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.13 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.14 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Sim_En | 1189.15 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК3.HH_Alarm | 1190.0 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.H_Alarm | 1190.1 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.L_Alarm | 1190.2 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.LL_Alarm | 1190.4 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.4 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.5 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Short_Circuit | 1190.6 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Break_Ch | 1190.7 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.HH_Alarm_En | 1190.8 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.H_Alarm_En | 1190.9 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.L_Alarm_En | 1190.10 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.LL_Alarm_En | 1190.11 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.12 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.13 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.14 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Sim_En | 1190.15 | Bit | R/W |  | 46
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Температура в шкафу СУ. Инж. Вел. Мин. | 1200 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Инж. Вел. Макс. | 1202 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Верхний аварийный уровень | 1204 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Верхний предупредительный уровень | 1206 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Нижний предупредительный уровень | 1208 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Нижний аварийный уровень | 1210 | Float | R/W |  | 0
Резерв | 1212 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1214 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1216 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1218 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1220 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1222 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1224 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1226 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1228 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1230 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1232 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1234 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1236 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1238 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1240 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1242 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1244 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1246 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1248 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1250 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1252 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1254 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1256 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1258 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1260 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1262 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1264 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1266 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1268 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1270 | Float | R/W |  | 5
Трубопровод попутного газа. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1272 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1274 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Верхний аварийный уровень | 1276 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1278 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1280 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Нижний аварийный уровень | 1282 | Float | R/W |  | 6
Давление трубопровода на входе №1. Инж. Вел. Мин. | 1284 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Инж. Вел. Макс. | 1286 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Верхний аварийный уровень | 1288 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Верхний предупредительный уровень | 1290 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Нижний предупредительный уровень | 1292 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Нижний аварийный уровень | 1294 | Float | R/W |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Мин. | 1296 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Макс. | 1298 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний аварийный уровень | 1300 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний предупредительный уровень | 1302 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний предупредительный уровень | 1304 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний аварийный уровень | 1306 | Float | R/W |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Мин. | 1308 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Макс. | 1310 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний аварийный уровень | 1312 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний предупредительный уровень | 1314 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний предупредительный уровень | 1316 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний аварийный уровень | 1318 | Float | R/W |  | 9
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1320 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1322 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Верхний аварийный уровень | 1324 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1326 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1328 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Нижний аварийный уровень | 1330 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1332 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1334 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Верхний аварийный уровень | 1336 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1338 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1340 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Нижний аварийный уровень | 1342 | Float | R/W |  | 11
Резерв | 1344 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1346 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1348 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1350 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1352 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1354 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1356 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1358 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1360 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1362 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1364 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1366 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1368 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1370 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1372 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1374 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1376 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1378 | Float | R/W |  | 14
Давление трубопровода на входе №2. Инж. Вел. Мин. | 1380 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Инж. Вел. Макс. | 1382 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Верхний аварийный уровень | 1384 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Верхний предупредительный уровень | 1386 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Нижний предупредительный уровень | 1388 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Нижний аварийный уровень | 1390 | Float | R/W |  | 15
Резерв | 1392 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1394 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1396 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1398 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1400 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1402 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1404 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1406 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1408 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1410 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1412 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1414 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1416 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1418 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1420 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1422 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1424 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1426 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1428 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1430 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1432 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1434 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1436 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1438 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1440 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1442 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1444 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1446 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1448 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1450 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1452 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1454 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1456 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1458 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1460 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1462 | Float | R/W |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1. Инж. Вел. Мин. | 1464 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Инж. Вел. Макс. | 1466 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Верхний аварийный уровень | 1468 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Верхний предупредительный уровень | 1470 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Нижний предупредительный уровень | 1472 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Нижний аварийный уровень | 1474 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2. Инж. Вел. Мин. | 1476 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Инж. Вел. Макс. | 1478 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Верхний аварийный уровень | 1480 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Верхний предупредительный уровень | 1482 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Нижний предупредительный уровень | 1484 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Нижний аварийный уровень | 1486 | Float | R/W |  | 23
ЕК1. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1488 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1490 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1492 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1494 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1496 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1498 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Инж. Вел. Мин. | 1500 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Инж. Вел. Макс. | 1502 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Верхний аварийный уровень | 1504 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Верхний предупредительный уровень | 1506 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Нижний предупредительный уровень | 1508 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Нижний аварийный уровень | 1510 | Float | R/W |  | 25
ЕК2. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1512 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1514 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1516 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1518 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1520 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1522 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1524 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1526 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1528 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1530 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1532 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1534 | Float | R/W |  | 27
ЕК3. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1536 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1538 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1540 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1542 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1544 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1546 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1548 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1550 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1552 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1554 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1556 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1558 | Float | R/W |  | 29
ЕК4. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1560 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1562 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1564 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень1. Верхний предупредительный уровень | 1566 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1568 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1570 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1572 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1574 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1576 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1578 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1580 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1582 | Float | R/W |  | 31
ТГР-1. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1584 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1586 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Верхний аварийный уровень | 1588 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1590 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1592 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Нижний аварийный уровень | 1594 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1596 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1598 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1600 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1602 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1604 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1606 | Float | R/W |  | 33
ТГР-2. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1608 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1610 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Верхний аварийный уровень | 1612 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1614 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1616 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Нижний аварийный уровень | 1618 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1620 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1622 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1624 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1626 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1628 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1630 | Float | R/W |  | 35
ТГР-3. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1632 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1634 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Верхний аварийный уровень | 1636 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1638 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1640 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Нижний аварийный уровень | 1642 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1644 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1646 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1648 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1650 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1652 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1654 | Float | R/W |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3. Инж. Вел. Мин. | 1656 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1658 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1660 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1662 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Нижний предупредительный уровень | 1664 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Нижний аварийный уровень | 1666 | Float | R/W |  | 38
Резерв | 1668 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1670 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1672 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1674 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1676 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1678 | Float | R/W |  | 39
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1680 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1682 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Верхний аварийный уровень | 1684 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1686 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1688 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Нижний аварийный уровень | 1690 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1692 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1694 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Верхний аварийный уровень | 1696 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1698 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1700 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Нижний аварийный уровень | 1702 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1704 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1706 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Верхний аварийный уровень | 1708 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1710 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1712 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Нижний аварийный уровень | 1714 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1716 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1718 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Верхний аварийный уровень | 1720 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1722 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1724 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Нижний аварийный уровень | 1726 | Float | R/W |  | 43
Положение штока клапана РК1. Инж. Вел. Мин. | 1728 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Инж. Вел. Макс. | 1730 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Верхний аварийный уровень | 1732 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Верхний предупредительный уровень | 1734 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Нижний предупредительный уровень | 1736 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Нижний аварийный уровень | 1738 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК2. Инж. Вел. Мин. | 1740 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Инж. Вел. Макс. | 1742 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Верхний аварийный уровень | 1744 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Верхний предупредительный уровень | 1746 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Нижний предупредительный уровень | 1748 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Нижний аварийный уровень | 1750 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК3. Инж. Вел. Мин. | 1752 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Инж. Вел. Макс. | 1754 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Верхний аварийный уровень | 1756 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Верхний предупредительный уровень | 1758 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Нижний предупредительный уровень | 1760 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Нижний аварийный уровень | 1762 | Float | R/W |  | 46
Резерв | 1764 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1766 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1768 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1770 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1772 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1774 | Float | R/W |  | 47
!Дискреты
РК1 неисправность.Value | 2000.0 | Bit | R |  | 0
РК1 неисправность.Sim_En | 2000.1 | Bit | R/W |  | 0
РК1 неисправность.Sim_Value | 2000.2 | Bit | R/W |  | 0
Резерв | 2000.3 | Bit |  |  | 1
Резерв | 2000.4 | Bit |  |  | 1
Резерв | 2000.5 | Bit |  |  | 1
РК1 Готов.Value | 2000.6 | Bit | R |  | 2
РК1 Готов.Sim_En | 2000.7 | Bit | R/W |  | 2
РК1 Готов.Sim_Value | 2000.8 | Bit | R/W |  | 2
Резерв | 2000.9 | Bit |  |  | 3
Резерв | 2000.10 | Bit |  |  | 3
Резерв | 2000.11 | Bit |  |  | 3
РК1 местный режим.Value | 2000.12 | Bit | R |  | 4
РК1 местный режим.Sim_en | 2000.13 | Bit | R/W |  | 4
РК1 местный режим.Sim_Value | 2000.14 | Bit | R/W |  | 4
Резерв | 2000.15 | Bit |  |  | 5
Резерв | 2001.0 | Bit |  |  | 5
Резерв | 2001.1 | Bit |  |  | 5
РК1 авария - превышение момента.Value | 2001.1 | Bit | R |  | 6
РК1 авария - превышение момента.Sim_en | 2001.3 | Bit | R/W |  | 6
РК1 авария - превышение момента.Sim_Value | 2001.4 | Bit | R/W |  | 6
Резерв | 2001.5 | Bit |  |  | 7
Резерв | 2001.6 | Bit |  |  | 7
Резерв | 2001.7 | Bit |  |  | 7
РК2 неисправность.Value | 2001.8 | Bit | R |  | 8
РК2 неисправность.Sim_En | 2001.9 | Bit | R/W |  | 8
РК2 неисправность.Sim_Value | 2001.10 | Bit | R/W |  | 8
Авария МГББ.Value | 2001.11 | Bit | R |  | 9
Авария МГББ.Sim_En | 2001.12 | Bit | R/W |  | 9
Авария МГББ.Sim_Value | 2001.13 | Bit | R/W |  | 9
РК2 Готов.Value | 2001.14 | Bit | R |  | 10
РК2 Готов.Sim_En | 2001.15 | Bit | R/W |  | 10
РК2 Готов.Sim_Value | 2002.0 | Bit | R/W |  | 10
Резерв | 2002.1 | Bit |  |  | 11
Резерв | 2002.2 | Bit |  |  | 11
Резерв | 2002.3 | Bit |  |  | 11
РК2 местный режим.Value | 2002.4 | Bit | R |  | 12
РК2 местный режим.Sim_en | 2002.5 | Bit | R/W |  | 12
РК2 местный режим.Sim_Value | 2002.6 | Bit | R/W |  | 12
Резерв | 2002.7 | Bit |  |  | 13
Резерв | 2002.8 | Bit |  |  | 13
Резерв | 2002.9 | Bit |  |  | 13
РК2 авария - превышение момента.Value | 2002.10 | Bit | R |  | 14
РК2 авария - превышение момента.Sim_en | 2002.11 | Bit | R/W |  | 14
РК2 авария - превышение момента.Sim_Value | 2002.12 | Bit | R/W |  | 14
пост загазованности АА602б - сигнализация.Value | 2002.13 | Bit | R |  | 15
пост загазованности АА602б - сигнализация.Sim_En | 2002.14 | Bit | R/W |  | 15
пост загазованности АА602б - сигнализация.Sim_Value | 2002.15 | Bit | R/W |  | 15
РК3 неисправность.Value | 2003.0 | Bit | R |  | 16
РК3 неисправность.Sim_En | 2003.1 | Bit | R/W |  | 16
РК3 неисправность.Sim_Value | 2003.2 | Bit | R/W |  | 16
пост загазованности АА603б - сигнализация.Value | 2003.3 | Bit | R |  | 17
пост загазованности АА603б - сигнализация.Sim_En | 2003.4 | Bit | R/W |  | 17
пост загазованности АА603б - сигнализация.Sim_Value | 2003.5 | Bit | R/W |  | 17
РК3 готов.Value | 2003.6 | Bit | R |  | 18
РК3 готов.Sim_En | 2003.7 | Bit | R/W |  | 18
РК3 готов.Sim_Value | 2003.8 | Bit | R/W |  | 18
пост загазованности АА601б - сигнализация.Value | 2003.9 | Bit | R |  | 19
пост загазованности АА601б - сигнализация.Sim_En | 2003.10 | Bit | R/W |  | 19
пост загазованности АА601б - сигнализация.Sim_Value | 2003.11 | Bit | R/W |  | 19
РК3 местный режим.Value | 2003.12 | Bit | R |  | 20
РК3 местный режим.Sim_En | 2003.13 | Bit | R/W |  | 20
РК3 местный режим.Sim_Value | 2003.14 | Bit | R/W |  | 20
Резерв | 2003.15 | Bit |  |  | 21
Резерв | 2004.0 | Bit |  |  | 21
Резерв | 2004.1 | Bit |  |  | 21
РК3 авария - превышение момента.Value | 2004.2 | Bit | R |  | 22
РК3 авария - превышение момента.Sim_En | 2004.3 | Bit | R/W |  | 22
РК3 авария - превышение момента.Sim_Value | 2004.4 | Bit | R/W |  | 22
насос откачки ЕК1 - напряжение.Value | 2004.5 | Bit | R |  | 23
насос откачки ЕК1 - напряжение.Sim_En | 2004.6 | Bit | R/W |  | 23
насос откачки ЕК1 - напряжение.Sim_Value | 2004.7 | Bit | R/W |  | 23
Резерв | 2004.8 | Bit |  |  | 24
Резерв | 2004.9 | Bit |  |  | 24
Резерв | 2004.10 | Bit |  |  | 24
насос откачки ЕК1 - включен.Value | 2004.11 | Bit | R |  | 25
насос откачки ЕК1 - включен.Sim_En | 2004.12 | Bit | R/W |  | 25
насос откачки ЕК1 - включен.Sim_Value | 2004.13 | Bit | R/W |  | 25
Резерв | 2004.14 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2004.15 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2005.0 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2005.1 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.2 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.3 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.4 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.5 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.6 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.7 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.8 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.9 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.10 | Bit |  |  | 30
Резерв | 2005.11 | Bit |  |  | 30
Резерв | 2005.12 | Bit |  |  | 30
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Value | 2005.13 | Bit | R |  | 31
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Sim_En | 2005.14 | Bit | R/W |  | 31
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Sim_Value | 2005.15 | Bit | R/W |  | 31
!ПИД-регуляторы
ПИД1.Ошибка | 2020.0 | Bit | R
ПИД1.Местный режим | 2020.1 | Bit | R
ПИД1.Дистанционный режим | 2020.2 | Bit | R
ПИД1.Авария(превышение момента?) | 2020.3 | Bit | R
ПИД2.Ошибка | 2020.4 | Bit | R
ПИД2.Местный режим | 2020.5 | Bit | R
ПИД2.Дистанционный режим | 2020.6 | Bit | R
ПИД2.Авария(превышение момента?) | 2020.7 | Bit | R
ПИД3.Ошибка | 2020.8 | Bit | R
ПИД3.Местный режим | 2020.9 | Bit | R
ПИД3.Дистанционный режим | 2020.10 | Bit | R
ПИД3.Авария(превышение момента?) | 2020.11 | Bit | R
ПИД1.Setpoint_auto_Value | 2021 | Float | R
ПИД1.ProcessValue | 2023 | Float | R
ПИД1.PositionValue | 2025 | INT | R
ПИД1.Kp | 2026 | INT | R/W
ПИД1.Ti | 2027 | INT | R/W
ПИД1.Td | 2028 | INT | R/W
ПИД1.LimitMax | 2029 | INT | R
ПИД1.LimitMin | 2030 | INT | R
ПИД1.Man_Auto | 2031 | INT | R/W
ПИД1.Setpoint_man_Value | 2032 | INT | R/W
ПИД1.ManipulatedValue | 2033 | INT | R
ПИД2.Setpoint_auto_Value | 2034 | Float | R
ПИД2.ProcessValue | 2036 | Float | R
ПИД2.PositionValue | 2038 | INT | R
ПИД2.Kp | 2039 | INT | R/W
ПИД2.Ti | 2040 | INT | R/W
ПИД2.Td | 2041 | INT | R/W
ПИД2.LimitMax | 2042 | INT | R
ПИД2.LimitMin | 2043 | INT | R
ПИД2.Man_Auto | 2044 | INT | R/W
ПИД2.Setpoint_man_Value | 2045 | INT | R/W
ПИД2.ManipulatedValue | 2046 | INT | R
ПИД3.Setpoint_auto_Value | 2047 | Float | R
ПИД3.ProcessValue | 2049 | Float | R
ПИД3.PositionValue | 2051 | INT | R
ПИД3.Kp | 2052 | INT | R/W
ПИД3.Ti | 2053 | INT | R/W
ПИД3.Td | 2054 | INT | R/W
ПИД3.LimitMax | 2055 | INT | R
ПИД3.LimitMin | 2056 | INT | R
ПИД3.Man_Auto | 2057 | INT | R/W
ПИД3.Setpoint_man_Value | 2058 | INT | R/W
ПИД3.ManipulatedValue | 2059 | INT | R
!КШ
КШ1.State | 2100.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ1.State | 2100.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ1.State | 2100.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ1.State | 2100.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ1.State | 2100.4 | Bit | R | remote - дист
КШ1.State | 2100.5 | Bit | R | local - местн
КШ1.State | 2100.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ1.State | 2100.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ1.State | 2100.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ1.State | 2100.9 | Bit | R | два концевика
КШ1.State | 2100.10 | Bit | R | авария на сход
КШ1.State | 2100.11 | Bit | R | авария на ход
КШ1.State | 2100.12 | Bit | R | Ошибка связи
КШ1.State | 2100.13 | Bit | R | Резерв
КШ1.State | 2100.14 | Bit | R | Резерв
КШ1.State | 2100.15 | Bit | R | Резерв
КШ1.algstate | 2101.0 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.1 | Bit | R | дистанционный
КШ1.algstate | 2101.2 | Bit | R | местный
КШ1.algstate | 2101.3 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.4 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.5 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.6 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.7 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.8 | Bit | R | открыта
КШ1.algstate | 2101.9 | Bit | R | закрыта
КШ1.algstate | 2101.10 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.11 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.12 | Bit | R | открывается
КШ1.algstate | 2101.13 | Bit | R | закрывается
КШ1.algstate | 2101.14 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.15 | Bit | R | ошибка
КШ1.Control | 2102 | UINT | R
КШ1.inTimeShod | 2103 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ1.inTimeFull | 2105 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ1.Temp_DMS | 2107 | DINT | R | время хода/схода
КШ1.open | 2109.0 | Bit | R | открыть
КШ1.close | 2109.1 | Bit | R | закрыть
КШ1.stoop | 2109.2 | Bit | R | стоп
КШ1.PAZ_open | 2109.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ1.PAZ_close | 2109.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ1.PAZ_bypass | 2109.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ1.Fault | 2109.6 | Bit | R | общая авария
КШ1.Fault_ack | 2109.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ1.cmd_open | 2109.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ1.cmd_close | 2109.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ1.cmd_stop | 2109.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ2.State | 2110.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ2.State | 2110.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ2.State | 2110.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ2.State | 2110.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ2.State | 2110.4 | Bit | R | remote - дист
КШ2.State | 2110.5 | Bit | R | local - местн
КШ2.State | 2110.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ2.State | 2110.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ2.State | 2110.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ2.State | 2110.9 | Bit | R | два концевика
КШ2.State | 2110.10 | Bit | R | авария на сход
КШ2.State | 2110.11 | Bit | R | авария на ход
КШ2.State | 2110.12 | Bit | R | Ошибка связи
КШ2.State | 2110.13 | Bit | R | Резерв
КШ2.State | 2110.14 | Bit | R | Резерв
КШ2.State | 2110.15 | Bit | R | Резерв
КШ2.algstate | 2111.0 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.1 | Bit | R | дистанционный
КШ2.algstate | 2111.2 | Bit | R | местный
КШ2.algstate | 2111.3 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.4 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.5 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.6 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.7 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.8 | Bit | R | открыта
КШ2.algstate | 2111.9 | Bit | R | закрыта
КШ2.algstate | 2111.10 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.11 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.12 | Bit | R | открывается
КШ2.algstate | 2111.13 | Bit | R | закрывается
КШ2.algstate | 2111.14 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.15 | Bit | R | ошибка
КШ2.Control | 2112 | UINT | R
КШ2.inTimeShod | 2113 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ2.inTimeFull | 2115 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ2.Temp_DMS | 2117 | DINT | R | время хода/схода
КШ2.open | 2119.0 | Bit | R | открыть
КШ2.close | 2119.1 | Bit | R | закрыть
КШ2.stoop | 2119.2 | Bit | R | стоп
КШ2.PAZ_open | 2119.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ2.PAZ_close | 2119.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ2.PAZ_bypass | 2119.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ2.Fault | 2119.6 | Bit | R | общая авария
КШ2.Fault_ack | 2119.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ2.cmd_open | 2119.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ2.cmd_close | 2119.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ2.cmd_stop | 2119.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ3.State | 2120.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ3.State | 2120.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ3.State | 2120.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ3.State | 2120.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ3.State | 2120.4 | Bit | R | remote - дист
КШ3.State | 2120.5 | Bit | R | local - местн
КШ3.State | 2120.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ3.State | 2120.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ3.State | 2120.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ3.State | 2120.9 | Bit | R | два концевика
КШ3.State | 2120.10 | Bit | R | авария на сход
КШ3.State | 2120.11 | Bit | R | авария на ход
КШ3.State | 2120.12 | Bit | R | Ошибка связи
КШ3.State | 2120.13 | Bit | R | Резерв
КШ3.State | 2120.14 | Bit | R | Резерв
КШ3.State | 2120.15 | Bit | R | Резерв
КШ3.algstate | 2121.0 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.1 | Bit | R | дистанционный
КШ3.algstate | 2121.2 | Bit | R | местный
КШ3.algstate | 2121.3 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.4 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.5 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.6 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.7 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.8 | Bit | R | открыта
КШ3.algstate | 2121.9 | Bit | R | закрыта
КШ3.algstate | 2121.10 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.11 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.12 | Bit | R | открывается
КШ3.algstate | 2121.13 | Bit | R | закрывается
КШ3.algstate | 2121.14 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.15 | Bit | R | ошибка
КШ3.Control | 2122 | UINT | R
КШ3.inTimeShod | 2123 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ3.inTimeFull | 2125 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ3.Temp_DMS | 2127 | DINT | R | время хода/схода
КШ3.open | 2129.0 | Bit | R | открыть
КШ3.close | 2129.1 | Bit | R | закрыть
КШ3.stoop | 2129.2 | Bit | R | стоп
КШ3.PAZ_open | 2129.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ3.PAZ_close | 2129.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ3.PAZ_bypass | 2129.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ3.Fault | 2129.6 | Bit | R | общая авария
КШ3.Fault_ack | 2129.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ3.cmd_open | 2129.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ3.cmd_close | 2129.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ3.cmd_stop | 2129.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ4.State | 2130.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ4.State | 2130.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ4.State | 2130.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ4.State | 2130.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ4.State | 2130.4 | Bit | R | remote - дист
КШ4.State | 2130.5 | Bit | R | local - местн
КШ4.State | 2130.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ4.State | 2130.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ4.State | 2130.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ4.State | 2130.9 | Bit | R | два концевика
КШ4.State | 2130.10 | Bit | R | авария на сход
КШ4.State | 2130.11 | Bit | R | авария на ход
КШ4.State | 2130.12 | Bit | R | Ошибка связи
КШ4.State | 2130.13 | Bit | R | Резерв
КШ4.State | 2130.14 | Bit | R | Резерв
КШ4.State | 2130.15 | Bit | R | Резерв
КШ4.algstate | 2131.0 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.1 | Bit | R | дистанционный
КШ4.algstate | 2131.2 | Bit | R | местный
КШ4.algstate | 2131.3 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.4 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.5 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.6 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.7 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.8 | Bit | R | открыта
КШ4.algstate | 2131.9 | Bit | R | закрыта
КШ4.algstate | 2131.10 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.11 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.12 | Bit | R | открывается
КШ4.algstate | 2131.13 | Bit | R | закрывается
КШ4.algstate | 2131.14 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.15 | Bit | R | ошибка
КШ4.Control | 2132 | UINT | R
КШ4.inTimeShod | 2133 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ4.inTimeFull | 2135 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ4.Temp_DMS | 2137 | DINT | R | время хода/схода
КШ4.open | 2139.0 | Bit | R | открыть
КШ4.close | 2139.1 | Bit | R | закрыть
КШ4.stoop | 2139.2 | Bit | R | стоп
КШ4.PAZ_open | 2139.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ4.PAZ_close | 2139.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ4.PAZ_bypass | 2139.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ4.Fault | 2139.6 | Bit | R | общая авария
КШ4.Fault_ack | 2139.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ4.cmd_open | 2139.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ4.cmd_close | 2139.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ4.cmd_stop | 2139.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ5.State | 2140.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ5.State | 2140.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ5.State | 2140.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ5.State | 2140.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ5.State | 2140.4 | Bit | R | remote - дист
КШ5.State | 2140.5 | Bit | R | local - местн
КШ5.State | 2140.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ5.State | 2140.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ5.State | 2140.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ5.State | 2140.9 | Bit | R | два концевика
КШ5.State | 2140.10 | Bit | R | авария на сход
КШ5.State | 2140.11 | Bit | R | авария на ход
КШ5.State | 2140.12 | Bit | R | Ошибка связи
КШ5.State | 2140.13 | Bit | R | Резерв
КШ5.State | 2140.14 | Bit | R | Резерв
КШ5.State | 2140.15 | Bit | R | Резерв
КШ5.algstate | 2141.0 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.1 | Bit | R | дистанционный
КШ5.algstate | 2141.2 | Bit | R | местный
КШ5.algstate | 2141.3 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.4 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.5 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.6 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.7 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.8 | Bit | R | открыта
КШ5.algstate | 2141.9 | Bit | R | закрыта
КШ5.algstate | 2141.10 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.11 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.12 | Bit | R | открывается
КШ5.algstate | 2141.13 | Bit | R | закрывается
КШ5.algstate | 2141.14 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.15 | Bit | R | ошибка
КШ5.Control | 2142 | UINT | R
КШ5.inTimeShod | 2143 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ5.inTimeFull | 2145 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ5.Temp_DMS | 2147 | DINT | R | время хода/схода
КШ5.open | 2149.0 | Bit | R | открыть
КШ5.close | 2149.1 | Bit | R | закрыть
КШ5.stoop | 2149.2 | Bit | R | стоп
КШ5.PAZ_open | 2149.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ5.PAZ_close | 2149.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ5.PAZ_bypass | 2149.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ5.Fault | 2149.6 | Bit | R | общая авария
КШ5.Fault_ack | 2149.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ5.cmd_open | 2149.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ5.cmd_close | 2149.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ5.cmd_stop | 2149.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
!Насос откачки ЕК1
EK1.State | 2150.0 | Bit | R | наличие напряжения
EK1.State | 2150.1 | Bit | R | Состояние "включен"
EK1.State | 2150.2 | Bit | R | ВРУ
EK1.State | 2150.3 | Bit | R | НАУ
EK1.State | 2150.4 | Bit | R | Авария включения
EK1.State | 2150.5 | Bit | R | Авария отключения
EK1.State | 2150.6 | Bit | R | Сброс аварии
EK1.State | 2150.7 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.8 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.9 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.10 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.11 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.12 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.13 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.14 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.15 | Bit | R | Резерв
EK1.local_remote | 2151.0 | Bit | R/W
EK1.start | 2151.1 | Bit | R
EK1.stoop | 2151.2 | Bit | R
EK1.PAZ_start | 2151.3 | Bit | R
EK1.PAZ_stop | 2151.4 | Bit | R
EK1.PAZ_bypass | 2151.5 | Bit | R/W
EK1.cmd_start | 2151.6 | Bit | R/W
EK1.cmd_stop | 2151.7 | Bit | R/W
!Грасис, уставки |  |  |  |  | !адреса в грасисе
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КлЭ-1 | 2200 | INT | R | похоже, что reg=1 - управление с АРМ | 195
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КлЭ-2 | 2201 | INT | R |  | 196
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КлЭ-3 | 2202 | INT | R |  | 197
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КлЭ-4 | 2203 | INT | R |  | 198
| 2204 |  |  |  | 199
| 2205 |  |  |  | 200
| 2206 |  |  |  | 201
| 2207 |  |  |  | 202
| 2208 |  |  |  | 203
| 2209 |  |  |  | 204
| 2210 |  |  |  | 205
| 2211 |  |  |  | 206
| 2212 |  |  |  | 207
| 2213 |  |  |  | 208
| 2214 |  |  |  | 209
| 2215 |  |  |  | 210
| 2216 |  |  |  | 211
| 2217 |  |  |  | 212
| 2218 |  |  |  | 213
| 2219 |  |  |  | 214
| 2220 |  |  |  | 215
| 2221 |  |  |  | 216
| 2222 |  |  |  | 217
| 2223 |  |  |  | 218
| 2224 |  |  |  | 219
| 2225 |  |  |  | 220
| 2226 |  |  |  | 221
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КШЭ-1 | 2227 | INT | R |  | 222
Состояние дистанционного управления с АРМ клапана КШЭ-2 | 2228 | INT | R |  | 223
Состояние дистанционного управления с АРМ отоплением блок-бокса №1 | 2229 | INT | R |  | 224
Состояние дистанционного управления с АРМ отоплением блок-бокса №2 | 2230 | INT | R |  | 225
Состояние дистанционного управления с АРМ вентиляцией | 2231 | INT | R |  | 226
Состояние дистанционного управления с АРМ теплообменником Т-01 | 2232 | INT | R |  | 227
| 2233 |  |  |  | 228
| 2234 |  |  |  | 229
| 2235 |  |  |  | 230
| 2236 |  |  |  | 231
| 2237 |  |  |  | 232
| 2238 |  |  |  | 233
| 2239 |  |  |  | 234
| 2240 |  |  |  | 235
| 2241 |  |  |  | 236
| 2242 |  |  |  | 237
| 2243 |  |  |  | 238
| 2244 |  |  |  | 239
| 2245 |  |  |  | 240
| 2246 |  |  |  | 241
| 2247 |  |  |  | 242
| 2248 |  |  |  | 243
| 2249 |  |  |  | 244
| 2250 |  |  |  | 245
| 2251 |  |  |  | 246
| 2252 |  |  |  | 247
| 2253 |  |  |  | 248
| 2254 |  |  |  | 249
| 2255 |  |  |  | 250
| 2256 |  |  |  | 251
| 2257 |  |  |  | 252
| 2258 |  |  |  | 253
| 2259 |  |  |  | 254
| 2260 |  |  |  | 255
TT4115 SP – текущее значение уставки | 2261 | INT | R | °С*100 //// регулятор температуры там один - Т-01 | 256
TT4115 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2262 | INT | R | °С*100 | 257
TT4115 Kp – текущее значение пропорционального коэффициента ПИД-регулятора | 2263 | INT | R | x*100 | 258
TT4115 Ti – текущее значение интегрального коэффициента ПИД-регулятора | 2264 | INT | R | x*100 | 259
TT4115 Td – текущее значение дифференциального коэффициента ПИД-регулятора | 2265 | INT | R | x*100 | 260
| 2266 |  |  |  | 261
| 2267 |  |  |  | 262
| 2268 |  |  |  | 263
| 2269 |  |  |  | 264
| 2270 |  |  |  | 265
| 2271 |  |  |  | 266
PIT09 SP – текущее значение уставки | 2272 | INT | R | МПа*100 //// все это записалось в "регулятор PIT8.1.18", КлЭ-2 | 267
PIT09 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2273 | INT | R | МПа*100 | 268
PIT09 Kp – текущее значение пропорционального коэффициента ПИД-регулятора | 2274 | INT | R | x*100 | 269
PIT09 Ti – текущее значение интегрального коэффициента ПИД-регулятора | 2275 | INT | R | x*100 | 270
PIT09 Td – текущее значение дифференциального коэффициента ПИД-регулятора | 2276 | INT | R | x*100 | 271
| 2277 |  |  |  | 272
| 2278 |  |  |  | 273
| 2279 |  |  |  | 274
| 2280 |  |  |  | 275
| 2281 |  |  |  | 276
| 2282 |  |  |  | 277
PIT08 SP – текущее значение уставки | 2283 | INT | R | МПа*100 //// все это записалось в "регулятор PIT8.1.17", КлЭ-1 | 278
PIT08 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2284 | INT | R | МПа*100 | 279
PIT08 Kp – текущее значение пропорционального коэффициента ПИД-регулятора | 2285 | INT | R | x*100 | 280
PIT08 Ti – текущее значение интегрального коэффициента ПИД-регулятора | 2286 | INT | R | x*100 | 281
PIT08 Td – текущее значение дифференциального коэффициента ПИД-регулятора | 2287 | INT | R | x*100 | 282
| 2288 |  |  |  | 283
| 2289 |  |  |  | 284
| 2290 |  |  |  | 285
| 2291 |  |  |  | 286
| 2292 |  |  |  | 287
| 2293 |  |  |  | 288
PIT04 SP – текущее значение уставки | 2294 | INT | R | МПа*100 //// PIT8.1.24, КлЭ-4 //// из всех значений, SP не записывается(284 регистр). | 289
PIT04 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2295 | INT | R | МПа*100 | 290
PIT04 Kp – текущее значение пропорционального коэффициента ПИД-регулятора | 2296 | INT | R | x*100 | 291
PIT04 Ti – текущее значение интегрального коэффициента ПИД-регулятора | 2297 | INT | R | x*100 | 292
PIT04 Td – текущее значение дифференциального коэффициента ПИД-регулятора | 2298 | INT | R | x*100 | 293
| 2299 |  |  |  | 294
| 2300 |  |  |  | 295
| 2301 |  |  |  | 296
| 2302 |  |  |  | 297
| 2303 |  |  |  | 298
| 2304 |  |  |  | 299
PIT03 SP – текущее значение уставки | 2305 | INT | R | МПа*100 //// PIT8.1.23, КлЭ-3 //// из всех значений, SP не записывается(295 регистр). | 300
PIT03 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2306 | INT | R | МПа*100 | 301
PIT03 Kp – текущее значение пропорционального коэффициента ПИД-регулятора | 2307 | INT | R | x*100 | 302
PIT03 Ti – текущее значение интегрального коэффициента ПИД-регулятора | 2308 | INT | R | x*100 | 303
PIT03 Td – текущее значение дифференциального коэффициента ПИД-регулятора | 2309 | INT | R | x*100 | 304
| 2310 |  |  |  | 305
| 2311 |  |  |  | 306
| 2312 |  |  |  | 307
ТТ01 SP – текущее значение уставки | 2313 | INT | R | °С *100 | 308
ТТ01 DB – текущее значение зоны нечувствительности | 2314 | INT | R | °С *100 | 309
| 2315 |  |  |  | 310
| 2316 |  |  |  | 311
| 2317 |  |  |  | 312
| 2318 |  |  |  | 313
| 2319 |  |  |  | 314
Расход пермиата от сырья | 2320 | INT | R | %*10

## 27.12.2018(2)
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала (доп.)
FIT4.1.16. Расход сырьевого газа | 4000 | INT | R | Н м3/час
FIT8.1.16. Расход подготовленного газа | 4001 | INT | R | Н м3/час
FIT5.1.3. Расход газа в пермеатном коллекторе | 4002 | INT | R | Н м3/час
PDIT4.1.35. Перепад давления на МГБ-01 | 4003 | INT | R | МПа*1000
PDIT4.1.7. Перепад давления на Ф-01 | 4004 | INT | R | МПа*1000
PIT4.1.1. Давление сырьевого газа на входе в установку | 4005 | INT | R | МПа*100
PIT4.1.11. Давление сырьевого газа в верхней секции Ф-01 | 4006 | INT | R | МПа*100
PIT4.1.16. Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4007 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.16. Давление подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16 | 4008 | INT | R | МПа*100
PIT4.1.20. Давление сырьевого газа на входе МГБ-01 | 4009 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.17. Давление подготовленного газа перед КлЭ-1 | 4010 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.18. Давление подготовленного газа перед КлЭ-2 | 4011 | INT | R | МПа*100
PIT5.1.2. Давление газа в пермеатном коллекторе | 4012 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.21. Давление подготовленного газа в УРГ-01 | 4013 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.15. Давление подготовленного газа на выходе МГБ-01 | 4014 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.1. Давление подготовленного газа на выходе 1-й мембраны МГБ-01 | 4015 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.2. Давление подготовленного газа на выходе 2-й мембраны МГБ-01 | 4016 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.3. Давление подготовленного газа на выходе 3-й мембраны МГБ-01 | 4017 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.4. Давление подготовленного газа на выходе 4-й мембраны МГБ-01 | 4018 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.5. Давление подготовленного газа на выходе 5-й мембраны МГБ-01 | 4019 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.6. Давление подготовленного газа на выходе 6-й мембраны МГБ-01 | 4020 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.7. Давление подготовленного газа на выходе 7-й мембраны МГБ-01 | 4021 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.8. Давление подготовленного газа на выходе 8-й мембраны МГБ-01 | 4022 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.9. Давление подготовленного газа на выходе 9-й мембраны МГБ-01 | 4023 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.10. Давление подготовленного газа на выходе 10-й мембраны МГБ-01 | 4024 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.11. Давление подготовленного газа на выходе 11-й мембраны МГБ-01 | 4025 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.12. Давление подготовленного газа на выходе 12-й мембраны МГБ-01 | 4026 | INT | R | МПа*100
PIT6.1.2. Давление конденсата | 4027 | INT | R | МПа*100
PIT5.1.3. Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4028 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.23. Давление подготовленного газа перед КлЭ-3 | 4029 | INT | R | МПа*100
PIT8.1.24. Давление подготовленного газа перед КлЭ-4 | 4030 | INT | R | МПа*100
ТТ4.1.1. Температура сырьевого газа на входе в установку | 4031 | INT | R | МПа*100
ТТ01. Температура воздуха в блок-боксе | 4032 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.16. Температура сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4033 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.16. Температура подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16 | 4034 | INT | R | °С*10
TT4.1.20. Температура сырьевого газа на входе в МГБ-01 | 4035 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.15. Температура подготовленного газа на выходе МГБ-01 | 4036 | INT | R | °С*10
ТТ5.1.2. Температура газа в пермеатном коллекторе | 4037 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.22. Температура подготовленного газа на выходе установки | 4038 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.13. Температура корпуса Т-01 | 4039 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.14. Температура нагревательного элемента Т-01 | 4040 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.15. Температура сырьевого газа после Т-01 | 4041 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.36. Температура сырьевого газа на входе в Т-01 | 4042 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.37. Температура сырьевого газа на выходе из Т-01 | 4043 | INT | R | °С*10
Статус показаний датчика FIT4.1.16 (Расход сырьевого газа): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4044 | INT | R
Статус показаний датчика FIT8.1.16 (Расход подготовленного газа): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4045 | INT | R
Статус показаний датчика FIT5.1.3 (Расход газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4046 | INT | R
Статус показаний датчика PDIT4.1.35 (Перепад давления на МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4047 | INT | R
Статус показаний датчика PDIT4.1.7 (Перепад давления на фильтре Ф-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4048 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.1 (Давление сырьевого газа на входе в установку): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4049 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.11 (Давление сырьевого газа в верхней секции фильтра Ф-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4050 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.16 (Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16) 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4051 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.16 (Давление подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4052 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.20 (Давление сырьевого газа на входе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4053 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.17 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-1): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4054 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.18 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-2): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4055 | INT | R
Статус показаний датчика PIT5.1.2 (Давление газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4056 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.21 (Давление подготовленного газа в УРГ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4057 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.15 (Давление подготовленного газа на выходе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4058 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.1 (Давление подготовленного газа на выходе 1-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4059 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.2 (Давление подготовленного газа на выходе 2-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4060 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.3 (Давление подготовленного газа на выходе 3-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4061 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.4 (Давление подготовленного газа на выходе 4-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4062 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.5 (Давление подготовленного газа на выходе 5-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4063 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.6 (Давление подготовленного газа на выходе 6-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4064 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.7 (Давление подготовленного газа на выходе 7-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4065 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.8 (Давление подготовленного газа на выходе 8-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4066 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.9 (Давление подготовленного газа на выходе 9-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4067 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.10 (Давление подготовленного газа на выходе 10-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4068 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.11 (Давление подготовленного газа на выходе 11-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4069 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.12 (Давление подготовленного газа на выходе 12-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4070 | INT | R
Статус показаний датчика PIT6.1.2 (Давление конденсата): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4071 | INT | R
Статус показаний датчика PIT5.1.3 (Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4072 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.23 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-3): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4073 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.24 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-4): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4074 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.1 (Температура сырьевого газа на входе в установку): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4075 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ01 (Температура воздуха в блокбоксе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4076 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.16 (ТТ4.1.16. Температура сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4077 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.16 (Температура подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4078 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.20 (Температура сырьевого газа на входе в МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4079 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.15 (Температура подготовленного газа на выходе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4080 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ5.1.2 (Температура газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4081 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.22 (Температура подготовленного газа на выходе установки): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4082 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.13 (Температура корпуса Т01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4083 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.14 (Температура нагревательного элемента Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4084 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.15 (Температура сырьевого газа после Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4085 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.36 (Температура сырьевого газа на входе в Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4086 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.37 (Температура сырьевого газа на выходе из Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границ | 4087 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ5.1.3 (Температура газа в узле расхода FIT5.1.3): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4088 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ6.1.2 (Температура конденсата): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4089 | INT | R
Состояние клапана КШЭ-1: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4090 | INT | R
Режим управления клапана КШЭ-1: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4091 | INT | R
Состояние клапана КШЭ-2: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4092 | INT | R
Режим управления клапана КШЭ-2: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4093 | INT | R
Состояние клапана КлЭ-1: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4094 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-1: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4095 | INT | R
Клапан КлЭ-1. Текущее задание положения клапана | 4096 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-1. Текущее положение клапана | 4097 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-2: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4098 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-2: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4099 | INT | R
Клапан КлЭ-2. Текущее задание положения клапана | 4100 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-2. Текущее положение клапана | 4101 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-3: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4102 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-3: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4103 | INT | R
Клапан КлЭ-3. Текущее задание положения клапана | 4104 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-3. Текущее положение клапана | 4105 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-4: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4106 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-4: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4107 | INT | R
Клапан КлЭ-4. Текущее задание положения клапана | 4108 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-4. Текущее положение клапана | 4109 | INT | R | %*10
Состояние первой группы обогревателей блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4110 | INT | R
Режим управления первой группой обогревателей блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4111 | INT | R
Состояние второй группы обогревателей блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4112 | INT | R
Режим управления второй группой обогревателей блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4113 | INT | R
Состояние вентиляции блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4114 | INT | R
Режим управления вентиляцией блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4115 | INT | R
ТТ5.1.3. Температура газа в узле расхода FIT5.1.3 | 4116 | INT | R | %*10
ТТ6.1.2. Температура конденсата | 4117 | INT | R | °С*10
Наработка емкости 1 | 4118 | INT | R | часов
Наработка емкости 2 | 4119 | INT | R
Наработка емкости 3 | 4120 | INT | R
Наработка емкости 4 | 4121 | INT | R
Наработка емкости 5 | 4122 | INT | R
Наработка емкости 6 | 4123 | INT | R
Наработка емкости 7 | 4124 | INT | R
Наработка емкости 8 | 4125 | INT | R
Наработка емкости 9 | 4126 | INT | R
Наработка емкости 10 | 4127 | INT | R
Наработка емкости 11 | 4128 | INT | R
Наработка емкости 12 | 4129 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №0-№15 | 4140 | INT | R | 150 регистр в Грасис
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №16-№31 | 4141 | INT | R | 151
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №32-№47 | 4142 | INT | R | 152
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №48-№63 | 4143 | INT | R | 153
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №64-79 | 4144 | INT | R | 154
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №80-№95 | 4145 | INT | R | 155
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №96-№111 | 4146 | INT | R | 156
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №112-№127 | 4147 | INT | R | 157
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №128-№143 | 4148 | INT | R | 158
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №144-№159 | 4149 | INT | R | 159
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №160-№175 | 4150 | INT | R | 160
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №176-№191 | 4151 | INT | R | 161
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №192-№207 | 4152 | INT | R | 162
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №208-№223 | 4153 | INT | R | 163
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №224-№239 | 4154 | INT | R | 164
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №240-№255 | 4155 | INT | R | 165
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №256-№271 | 4156 | INT | R | 166
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №272-№287 | 4157 | INT | R | 167
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №288-№303 | 4158 | INT | R | 168
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №304-№319 | 4159 | INT | R | 169
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №320-№335 | 4160 | INT | R | 170
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №336-№351 | 4161 | INT | R | 171
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №352-№367 | 4162 | INT | R | 172
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №368-№383 | 4163 | INT | R | 173
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №384-№399 | 4164 | INT | R | 174
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №400-№415 | 4165 | INT | R | 175
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №416-№431 | 4166 | INT | R | 176
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №432-№447 | 4167 | INT | R | 177
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №448-№463 | 4168 | INT | R | 178
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №464-479 | 4169 | INT | R | 179
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №480-№495 | 4170 | INT | R | 180
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №496-№511 | 4171 | INT | R | 181
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №512-№527 | 4172 | INT | R | 182 регистр в Грасис

## 27.12.2018(3)
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала (доп.)
Газоанализатор 602a-1. Флаги состояний | 4260 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 602a-1. Исправность | 4260.0 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Порог1 | 4260.1 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Порог2 | 4260.2 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Исправность2 | 4260.3 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Метан | 4260.4 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Пропан | 4260.5 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Гексан | 4260.6 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Другой_газ | 4260.7 | Bit | R
Газоанализатор 602а-1. Значение | 4261 | INT | R
Газоанализатор 602a-2. Флаги состояний | 4262 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 602a-2. Исправность | 4262.0 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Порог1 | 4262.1 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Порог2 | 4262.2 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Исправность2 | 4262.3 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Метан | 4262.4 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Пропан | 4262.5 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Гексан | 4262.6 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Другой_газ | 4262.7 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Значение | 4263 | INT | R
Газоанализатор 603a-1. Флаги состояний | 4264 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-1. Исправность | 4264.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Порог1 | 4264.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Порог2 | 4264.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Исправность2 | 4264.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Метан | 4264.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Пропан | 4264.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Гексан | 4264.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Другой_газ | 4264.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-1. Значение | 4265 | INT | R
Газоанализатор 603a-2. Флаги состояний | 4266 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-2. Исправность | 4266.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Порог1 | 4266.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Порог2 | 4266.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Исправность2 | 4266.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Метан | 4266.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Пропан | 4266.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Гексан | 4266.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Другой_газ | 4266.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-2. Значение | 4267 | INT | R
Газоанализатор 603a-3. Флаги состояний | 4268 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-3. Исправность | 4268.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Порог1 | 4268.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Порог2 | 4268.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Исправность2 | 4268.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Метан | 4268.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Пропан | 4268.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Гексан | 4268.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Другой_газ | 4268.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-3. Значение | 4269 | INT | R
Газоанализатор 601a-1. Флаги состояний | 4270 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-1. Исправность | 4270.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Порог1 | 4270.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Порог2 | 4270.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Исправность2 | 4270.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Метан | 4270.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Пропан | 4270.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Гексан | 4270.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Другой_газ | 4270.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Значение | 4271 | INT | R
Газоанализатор 601a-2. Флаги состояний | 4272 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-2. Исправность | 4272.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Порог1 | 4272.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Порог2 | 4272.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Исправность2 | 4272.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Метан | 4272.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Пропан | 4272.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Гексан | 4272.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Другой_газ | 4272.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Значение | 4273 | INT | R
Газоанализатор 601a-3. Флаги состояний | 4274 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-3. Исправность | 4274.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Порог1 | 4274.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Порог2 | 4274.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Исправность2 | 4274.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Метан | 4274.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Пропан | 4274.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Гексан | 4274.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Другой_газ | 4274.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Значение | 4275 | INT | R
Природный газ 1 - P | 4410 | FLOAT | R | МПа | 1
Природный газ 1 - T | 4412 | FLOAT | R | °С | 1
Природный газ 1 - Qc | 4414 | FLOAT | R | м3/ч | 1
Природный газ 1 - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4416 | FLOAT | R | м3 | 1
Природный газ 1 - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4418 | FLOAT | R | м3 | 1
Природный газ 1 - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4420 | FLOAT | R | м3 | 1
Резерв | 4422 | FLOAT | R
Резерв | 4424 | FLOAT | R
Природный газ 2 - P | 4426 | FLOAT | R | МПа | 2
Природный газ 2 - T | 4428 | FLOAT | R | °С | 2
Природный газ 2 - Qc | 4430 | FLOAT | R | м3/ч | 2
Природный газ 2 - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4432 | FLOAT | R | м3 | 2
Природный газ 2 - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4434 | FLOAT | R | м3 | 2
Природный газ 2 - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4436 | FLOAT | R | м3 | 2
Попутный газ - P | 4450 | FLOAT | R | МПа | 1
Попутный газ - T | 4452 | FLOAT | R | °С | 1
Попутный газ - Qc | 4454 | FLOAT | R | м3/ч | 1
Попутный газ - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4456 | FLOAT | R | м3 | 1
Попутный газ - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4458 | FLOAT | R | м3 | 1
Попутный газ - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4460 | FLOAT | R | м3 | 1
Количество ошибок связи с ГРАСИС | 4680 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ1 | 4681 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ2 | 4682 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ3 | 4683 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ4 | 4684 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ5 | 4685 | UINT | R
Количество ошибок связи с 602a-1 | 4688 | UINT | R
Количество ошибок связи с 602a-2 | 4689 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-1 | 4690 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-2 | 4691 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-3 | 4692 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-1 | 4693 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-2 | 4694 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-3 | 4695 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (1) | 4696 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (2) | 4697 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (1) (Область "архивов") | 4698 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (2) (Область "архивов") | 4699 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 1 | 4700 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 2 | 4701 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 3 | 4702 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 4 | 4703 | UINT | R
Авария МГББ | 4999.0 | Bit | R
сигнал "Пожар" в шкаф АСКУ | 4999.1 | Bit | R/W
Газоанализатор (БПС). Состояние | 5008 | UINT | R | 0 - авария, 1 - порог1, 2 - порог2, 3 - норма (D5246 - значение)
!ИРГА-2 |  |  |  | 1 канал: скв. 517, 88, 116
! |  |  |  | 2 канал: скв. 541
! |  |  |  | 3 канал: попутный газ
Signal_Interface[0].Значение | 5020 | Float | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ | 5022.0 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ | 5022.1 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ | 5022.2 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ | 5022.3 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.4 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.5 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.6 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.7 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ_Вкл | 5022.8 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ_Вкл | 5022.9 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ_Вкл | 5022.10 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ_Вкл | 5022.11 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.12 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.13 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.14 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Симуляция_Вкл | 5022.15 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5023 | Float |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5025 | Float |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ_Значение | 5027 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ_Значение | 5029 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ_Значение | 5031 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ_Значение | 5033 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Симуляция_Значение | 5035 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[1].Значение | 5037 | Float | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ | 5039.0 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ | 5039.1 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ | 5039.2 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ | 5039.3 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.4 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.5 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.6 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.7 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ_Вкл | 5039.8 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ_Вкл | 5039.9 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ_Вкл | 5039.10 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ_Вкл | 5039.11 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.12 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.13 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.14 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Симуляция_Вкл | 5039.15 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5040 | Float |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5042 | Float |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ_Значение | 5044 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ_Значение | 5046 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ_Значение | 5048 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ_Значение | 5050 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Симуляция_Значение | 5052 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[2].Значение | 5054 | Float | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ | 5056.0 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ | 5056.1 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ | 5056.2 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ | 5056.3 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.4 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.5 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.6 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.7 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ_Вкл | 5056.8 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ_Вкл | 5056.9 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ_Вкл | 5056.10 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ_Вкл | 5056.11 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.12 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.13 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.14 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Симуляция_Вкл | 5056.15 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5057 | Float |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5059 | Float |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ_Значение | 5061 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ_Значение | 5063 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ_Значение | 5065 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ_Значение | 5067 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Симуляция_Значение | 5069 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[3].Значение | 5071 | Float | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ | 5073.0 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ | 5073.1 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ | 5073.2 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ | 5073.3 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.4 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.5 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.6 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.7 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ_Вкл | 5073.8 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ_Вкл | 5073.9 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ_Вкл | 5073.10 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ_Вкл | 5073.11 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.12 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.13 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.14 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Симуляция_Вкл | 5073.15 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5074 | Float |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5076 | Float |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ_Значение | 5078 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ_Значение | 5080 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ_Значение | 5082 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ_Значение | 5084 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Симуляция_Значение | 5086 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[4].Значение | 5088 | Float | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ | 5090.0 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ | 5090.1 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ | 5090.2 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ | 5090.3 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.4 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.5 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.6 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.7 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ_Вкл | 5090.8 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ_Вкл | 5090.9 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ_Вкл | 5090.10 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ_Вкл | 5090.11 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.12 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.13 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.14 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Симуляция_Вкл | 5090.15 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5091 | Float |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5093 | Float |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ_Значение | 5095 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ_Значение | 5097 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ_Значение | 5099 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ_Значение | 5101 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Симуляция_Значение | 5103 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[5].Значение | 5105 | Float | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ | 5107.0 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ | 5107.1 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ | 5107.2 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ | 5107.3 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.4 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.5 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.6 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.7 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ_Вкл | 5107.8 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ_Вкл | 5107.9 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ_Вкл | 5107.10 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ_Вкл | 5107.11 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.12 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.13 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.14 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Симуляция_Вкл | 5107.15 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5108 | Float |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5110 | Float |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ_Значение | 5112 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ_Значение | 5114 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ_Значение | 5116 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ_Значение | 5118 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Симуляция_Значение | 5120 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[6].Значение | 5122 | Float | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ | 5124.0 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ | 5124.1 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ | 5124.2 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ | 5124.3 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.4 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.5 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.6 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.7 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ_Вкл | 5124.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ_Вкл | 5124.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ_Вкл | 5124.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ_Вкл | 5124.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.12 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.13 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.14 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Симуляция_Вкл | 5124.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5125 | Float |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5127 | Float |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ_Значение | 5129 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ_Значение | 5131 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ_Значение | 5133 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ_Значение | 5135 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Симуляция_Значение | 5137 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Значение | 5139 | Float | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ | 5141.0 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ | 5141.1 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ | 5141.2 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ | 5141.3 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.4 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.5 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.6 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.7 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ_Вкл | 5141.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ_Вкл | 5141.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ_Вкл | 5141.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ_Вкл | 5141.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.12 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.13 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.14 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Симуляция_Вкл | 5141.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5142 | Float |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5144 | Float |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ_Значение | 5146 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ_Значение | 5148 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ_Значение | 5150 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ_Значение | 5152 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Симуляция_Значение | 5154 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Значение | 5156 | Float | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ | 5158.0 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ | 5158.1 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ | 5158.2 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ | 5158.3 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.4 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.5 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.6 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.7 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ_Вкл | 5158.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ_Вкл | 5158.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ_Вкл | 5158.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ_Вкл | 5158.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.12 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.13 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.14 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Симуляция_Вкл | 5158.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5159 | Float |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5161 | Float |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ_Значение | 5163 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ_Значение | 5165 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ_Значение | 5167 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ_Значение | 5169 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Симуляция_Значение | 5171 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Значение | 5173 | Float | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ | 5175.0 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ | 5175.1 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ | 5175.2 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ | 5175.3 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.4 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.5 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.6 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.7 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ_Вкл | 5175.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ_Вкл | 5175.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ_Вкл | 5175.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ_Вкл | 5175.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.12 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.13 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.14 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Симуляция_Вкл | 5175.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5176 | Float |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5178 | Float |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ_Значение | 5180 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ_Значение | 5182 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ_Значение | 5184 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ_Значение | 5186 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Симуляция_Значение | 5188 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Значение | 5190 | Float | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ | 5192.0 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ | 5192.1 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ | 5192.2 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ | 5192.3 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.4 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.5 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.6 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.7 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ_Вкл | 5192.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ_Вкл | 5192.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ_Вкл | 5192.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ_Вкл | 5192.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.12 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.13 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.14 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Симуляция_Вкл | 5192.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5193 | Float |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5195 | Float |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ_Значение | 5197 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ_Значение | 5199 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ_Значение | 5201 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ_Значение | 5203 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Симуляция_Значение | 5205 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Значение | 5207 | Float | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ | 5209.0 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ | 5209.1 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ | 5209.2 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ | 5209.3 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.4 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.5 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.6 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.7 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ_Вкл | 5209.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ_Вкл | 5209.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ_Вкл | 5209.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ_Вкл | 5209.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.12 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.13 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.14 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Симуляция_Вкл | 5209.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5210 | Float |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5212 | Float |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ_Значение | 5214 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ_Значение | 5216 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ_Значение | 5218 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ_Значение | 5220 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Симуляция_Значение | 5222 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Мониторинг и управление опросом интерфейсных модулей
Модуль1_Канал1_Опрос | 5224.0 | Bit | R/W | Грасис
Модуль1_Канал2_Опрос | 5224.1 | Bit | R/W | КШ1-КШ5
Модуль2_Канал1_Опрос | 5224.2 | Bit | R/W | БПС
Модуль2_Канал2_Опрос | 5224.3 | Bit | R/W | Газоанализаторы AST602a-1, AST602a-2
Модуль3_Канал1_Опрос | 5224.4 | Bit | R/W | Газоанализаторы AST603a-1, AST603a-2, AST603a-3
Модуль3_Канал2_Опрос | 5224.5 | Bit | R/W | Газоанализаторы AST601a-1, AST601a-2, AST601a-3
Модуль4_Канал1_Опрос | 5224.6 | Bit | R/W | Вычислители ИРГА-2 (х2)
Модуль4_Канал2_Опрос | 5224.7 | Bit | R/W | Газоанализаторы ДАК (в МГББ, х4)
errorCountConnection | 5225 | UINT | R/W | Количество ошибок, после которых будет ставится "нет связи"
Биты ошибок устройств
Грасис | 5226.0 | Bit | R | Ошибка связи
КШ1 | 5226.1 | Bit | R | Ошибка связи
КШ2 | 5226.2 | Bit | R | Ошибка связи
КШ3 | 5226.3 | Bit | R | Ошибка связи
КШ4 | 5226.4 | Bit | R | Ошибка связи
КШ5 | 5226.5 | Bit | R | Ошибка связи
БПС | 5226.6 | Bit | R | Ошибка связи
AST602a-1 | 5226.7 | Bit | R | Ошибка связи
AST602a-2 | 5226.8 | Bit | R | Ошибка связи
AST603a-1 | 5226.9 | Bit | R | Ошибка связи
AST603a-2 | 5226.10 | Bit | R | Ошибка связи
AST603a-3 | 5226.11 | Bit | R | Ошибка связи
AST601a-1 | 5226.12 | Bit | R | Ошибка связи
AST601a-2 | 5226.13 | Bit | R | Ошибка связи
AST601a-3 | 5226.14 | Bit | R | Ошибка связи
Резерв | 5226.15 | Bit | R | Ошибка связи
ИРГА_1 | 5227.0 | Bit | R | Ошибка связи
ИРГА_2 | 5227.1 | Bit | R | Ошибка связи
Дак_1 | 5227.2 | Bit | R | Ошибка связи
Дак_2 | 5227.3 | Bit | R | Ошибка связи
Дак_3 | 5227.4 | Bit | R | Ошибка связи
Дак_4 | 5227.5 | Bit | R | Ошибка связи
Загазованность БПС | 5246 | Float | R | Загазованность на эжекции

## old
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала (доп.) | Modbus Addr IRGA
P | 4410 | FLOAT | R | МПа | 1 | 2050 | Прир. Газ 1
T | 4412 | FLOAT | R | °С | 1 | 2052
Qc | 4414 | FLOAT | R | м3/ч | 1 | 2054
Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4416 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2056
Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4418 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2058
Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4420 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2060
Резерв | 4422 | FLOAT | R |  |  | 2062
Резерв | 4424 | FLOAT | R |  |  | 2064
P | 4426 | FLOAT | R | МПа | 2 | 2066 | Прир. Газ 2
T | 4428 | FLOAT | R | °С | 2 | 2068
Qc | 4430 | FLOAT | R | м3/ч | 2 | 2070
Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4432 | FLOAT | R | м3 | 2 | 2072
Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4434 | FLOAT | R | м3 | 2 | 2074
Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4436 | FLOAT | R | м3 | 2 | 2076
P | 4450 | FLOAT | R | МПа | 1 | 2050 | Попут. Газ
T | 4452 | FLOAT | R | °С | 1 | 2052
Qc | 4454 | FLOAT | R | м3/ч | 1 | 2054
Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4456 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2056
Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4458 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2058
Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4460 | FLOAT | R | м3 | 1 | 2060

## old(ВУ)
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала (доп.)
!Аналоги
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа. Код АЦП | 1000 | INT | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа. Значение | 1001 | Float | R |  | 0
Резерв | 1003 | INT | R |  | 1
Резерв | 1004 | Float | R |  | 1
Резерв | 1006 | INT | R |  | 2
Резерв | 1007 | Float | R |  | 2
Резерв | 1009 | INT | R |  | 3
Резерв | 1010 | Float | R |  | 3
Резерв | 1012 | INT | R |  | 4
Резерв | 1013 | Float | R |  | 4
Давление Трубопровод попутного газа.Код АЦП | 1015 | INT | R |  | 5
Давление Трубопровод попутного газа.Значение | 1016 | Float | R |  | 5
Давление трубопровода на входе №1.Код АЦП | 1018 | INT | R |  | 6
Давление трубопровода на входе №1.Значение | 1019 | Float | R |  | 6
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Код АЦП | 1021 | INT | R |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Значение | 1022 | Float | R |  | 7
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Код АЦП | 1024 | INT | R |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Значение | 1025 | Float | R |  | 8
Температура Трубопровод природного газа после.Код АЦП | 1027 | INT | R |  | 9
Температура Трубопровод природного газа после.Значение | 1028 | Float | R |  | 9
Резерв | 1030 | INT | R |  | 10
Резерв | 1031 | Float | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-2 .Код АЦП | 1033 | INT | R |  | 11
Температура Трубопровод природного газа после Т-2 .Значение | 1034 | Float | R |  | 11
Резерв | 1036 | INT | R |  | 12
Резерв | 1037 | Float | R |  | 12
Резерв | 1039 | INT | R |  | 13
Резерв | 1040 | Float | R |  | 13
Давление трубопровода на входе №2.Код АЦП | 1042 | INT | R |  | 14
Давление трубопровода на входе №2.Значение | 1043 | Float | R |  | 14
Резерв | 1045 | INT | R |  | 15
Резерв | 1046 | Float | R |  | 15
Резерв | 1048 | INT | R |  | 16
Резерв | 1049 | Float | R |  | 16
Резерв | 1051 | INT | R |  | 17
Резерв | 1052 | Float | R |  | 17
Резерв | 1054 | INT | R |  | 18
Резерв | 1055 | Float | R |  | 18
Резерв | 1057 | INT | R |  | 19
Резерв | 1058 | Float | R |  | 19
Резерв | 1060 | INT | R |  | 20
Резерв | 1061 | Float | R |  | 20
Сигнализация Уровень ТГР1.Код АЦП | 1063 | INT | R |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1.Значение | 1064 | Float | R |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР2.Код АЦП | 1066 | INT | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2.Значение | 1067 | Float | R |  | 22
Уровень Емкость ЕК1.Код АЦП | 1069 | INT | R |  | 23
Уровень Емкость ЕК1.Значение | 1070 | Float | R |  | 23
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Код АЦП | 1072 | INT | R |  | 24
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Значение | 1073 | Float | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК2.Код АЦП | 1075 | INT | R |  | 25
Уровень Емкость ЕК2.Значение | 1076 | Float | R |  | 25
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Код АЦП | 1078 | INT | R |  | 26
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Значение | 1079 | Float | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК3.Код АЦП | 1081 | INT | R |  | 27
Уровень Емкость ЕК3.Значение | 1082 | Float | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Код АЦП | 1084 | INT | R |  | 28
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Значение | 1085 | Float | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК4.Код АЦП | 1087 | INT | R |  | 29
Уровень Емкость ЕК4.Значение | 1088 | Float | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Код АЦП | 1090 | INT | R |  | 30
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Значение | 1091 | Float | R |  | 30
Давление ТГР-1.Код АЦП | 1093 | INT | R |  | 31
Давление ТГР-1.Значение | 1094 | Float | R |  | 31
Уровень ТГР-1.Код АЦП | 1096 | INT | R |  | 32
Уровень ТГР-1.Значение | 1097 | Float | R |  | 32
Давление ТГР-2.Код АЦП | 1099 | INT | R |  | 33
Давление ТГР-2.Значение | 1100 | Float | R |  | 33
Уровень ТГР-2.Код АЦП | 1102 | INT | R |  | 34
Уровень ТГР-2.Значение | 1103 | Float | R |  | 34
Давление ТГР-3.Код АЦП | 1105 | INT | R |  | 35
Давление ТГР-3.Значение | 1106 | Float | R |  | 35
Уровень ТГР-3.Код АЦП | 1108 | INT | R |  | 36
Уровень ТГР-3.Значение | 1109 | Float | R |  | 36
Сигнализация Уровень ТГР3.Код АЦП | 1111 | INT | R |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3.Значение | 1112 | Float | R |  | 37
Резерв | 1114 | INT | R |  | 38
Резерв | 1115 | Float | R |  | 38
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Код АЦП | 1117 | INT | R |  | 39
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Значение | 1118 | Float | R |  | 39
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Код АЦП | 1120 | INT | R |  | 40
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Значение | 1121 | Float | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Код АЦП | 1123 | INT | R |  | 41
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Значение | 1124 | Float | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Код АЦП | 1126 | INT | R |  | 42
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ | 1127 | Float | R |  | 42
Положение штока клапана РК1.Код АЦП | 1129 | INT | R |  | 43
Положение штока клапана РК1.Значение | 1130 | Float | R |  | 43
Положение штока клапана РК2.Код АЦП | 1132 | INT | R |  | 44
Положение штока клапана РК2.Значение | 1133 | Float | R |  | 44
Положение штока клапана РК3.Код АЦП | 1135 | INT | R |  | 45
Положение штока клапана РК3.Значение | 1136 | Float | R |  | 45
Резерв | 1138 | INT | R |  | 46
Резерв | 1139 | Float | R |  | 46
Резерв | 1141 | INT | R |  | 47
Резерв | 1142 | Float | R |  | 47
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.HH_Alarm | 1144.0 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.H_Alarm | 1144.1 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.L_Alarm | 1144.2 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.LL_Alarm | 1144.4 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.4 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.5 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Short_Circuit | 1144.6 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Break_Ch | 1144.7 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.HH_Alarm_En | 1144.8 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.H_Alarm_En | 1144.9 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.L_Alarm_En | 1144.10 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.LL_Alarm_En | 1144.11 | Bit | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.12 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.13 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Резерв | 1144.14 | Bit | R |  | 0
Температура в шкафу СУ установки очистки попутного газа.Sim_En | 1144.15 | Bit | R/W |  | 0
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1145 | Bit |  |  | 1
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1146 | Bit |  |  | 2
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1147 | Bit |  |  | 3
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1148 | Bit |  |  | 4
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Резерв | 1149 | Bit |  |  | 5
Давление Трубопровод попутного газа.HH_Alarm | 1150.0 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.H_Alarm | 1150.1 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.L_Alarm | 1150.2 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.LL_Alarm | 1150.4 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.4 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.5 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Short_Circuit | 1150.6 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Break_Ch | 1150.7 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.HH_Alarm_En | 1150.8 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.H_Alarm_En | 1150.9 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.L_Alarm_En | 1150.10 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.LL_Alarm_En | 1150.11 | Bit | R/W |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.12 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.13 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Резерв | 1150.14 | Bit | R |  | 6
Давление Трубопровод попутного газа.Sim_En | 1150.15 | Bit | R/W |  | 6
Давление трубопровода на входе №1.HH_Alarm | 1151.0 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.H_Alarm | 1151.1 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.L_Alarm | 1151.2 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.LL_Alarm | 1151.4 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.4 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.5 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Short_Circuit | 1151.6 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Break_Ch | 1151.7 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.HH_Alarm_En | 1151.8 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.H_Alarm_En | 1151.9 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.L_Alarm_En | 1151.10 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.LL_Alarm_En | 1151.11 | Bit | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.12 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.13 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Резерв | 1151.14 | Bit | R |  | 7
Давление трубопровода на входе №1.Sim_En | 1151.15 | Bit | R/W |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm | 1152.0 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm | 1152.1 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm | 1152.2 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm | 1152.4 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.4 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.5 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Short_Circuit | 1152.6 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Break_Ch | 1152.7 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm_En | 1152.8 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm_En | 1152.9 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm_En | 1152.10 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm_En | 1152.11 | Bit | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.12 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.13 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1152.14 | Bit | R |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе.Sim_En | 1152.15 | Bit | R/W |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm | 1153.0 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm | 1153.1 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm | 1153.2 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm | 1153.4 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.4 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.5 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Short_Circuit | 1153.6 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Break_Ch | 1153.7 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.HH_Alarm_En | 1153.8 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.H_Alarm_En | 1153.9 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.L_Alarm_En | 1153.10 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.LL_Alarm_En | 1153.11 | Bit | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.12 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.13 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Резерв | 1153.14 | Bit | R |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе.Sim_En | 1153.15 | Bit | R/W |  | 9
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.HH_Alarm | 1154.0 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.H_Alarm | 1154.1 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.L_Alarm | 1154.2 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.LL_Alarm | 1154.4 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.4 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.5 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Short_Circuit | 1154.6 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Break_Ch | 1154.7 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.HH_Alarm_En | 1154.8 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.H_Alarm_En | 1154.9 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.L_Alarm_En | 1154.10 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.LL_Alarm_En | 1154.11 | Bit | R/W |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.12 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.13 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Резерв | 1154.14 | Bit | R |  | 10
Температура Трубопровод природного газа после Т-1.Sim_En | 1154.15 | Bit | R/W |  | 10
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Резерв | 1155 | Bit |  |  | 11
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.HH_Alarm | 1156.0 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.H_Alarm | 1156.1 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.L_Alarm | 1156.2 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.LL_Alarm | 1156.4 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.4 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.5 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Short_Circuit | 1156.6 | Bit | R |  | 12
Трубопровод природного газа после Т-2.Break_Ch | 1156.7 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.HH_Alarm_En | 1156.8 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.H_Alarm_En | 1156.9 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.L_Alarm_En | 1156.10 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.LL_Alarm_En | 1156.11 | Bit | R/W |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.12 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.13 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Резерв | 1156.14 | Bit | R |  | 12
Температура Трубопровод природного газа после Т-2.Sim_En | 1156.15 | Bit | R/W |  | 12
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1157 | Bit |  |  | 13
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Резерв | 1158 | Bit |  |  | 14
Давление трубопровода на входе №2.HH_Alarm | 1159.0 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.H_Alarm | 1159.1 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.L_Alarm | 1159.2 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.LL_Alarm | 1159.4 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.4 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.5 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Short_Circuit | 1159.6 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Break_Ch | 1159.7 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.HH_Alarm_En | 1159.8 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.H_Alarm_En | 1159.9 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.L_Alarm_En | 1159.10 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.LL_Alarm_En | 1159.11 | Bit | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.12 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.13 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Резерв | 1159.14 | Bit | R |  | 15
Давление трубопровода на входе №2.Sim_En | 1159.15 | Bit | R/W |  | 15
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1160 | Bit |  |  | 16
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1161 | Bit |  |  | 17
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1162 | Bit |  |  | 18
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1163 | Bit |  |  | 19
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1164 | Bit |  |  | 20
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Резерв | 1165 | Bit |  |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1.HH_Alarm | 1166.0 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.H_Alarm | 1166.1 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.L_Alarm | 1166.2 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.LL_Alarm | 1166.4 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.4 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1Резерв | 1166.5 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Short_Circuit | 1166.6 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Break_Ch | 1166.7 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.HH_Alarm_En | 1166.8 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.H_Alarm_En | 1166.9 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.L_Alarm_En | 1166.10 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.LL_Alarm_En | 1166.11 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.12 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.13 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Резерв | 1166.14 | Bit | R |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1.Sim_En | 1166.15 | Bit | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2.HH_Alarm | 1167.0 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.H_Alarm | 1167.1 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.L_Alarm | 1167.2 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.LL_Alarm | 1167.4 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.4 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.5 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Short_Circuit | 1167.6 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Break_Ch | 1167.7 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.HH_Alarm_En | 1167.8 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.H_Alarm_En | 1167.9 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.L_Alarm_En | 1167.10 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2 | 1167.11 | Bit | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.12 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.13 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Резерв | 1167.14 | Bit | R |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2.Sim_En | 1167.15 | Bit | R/W |  | 23
Уровень Емкость ЕК1.HH_Alarm | 1168.0 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.H_Alarm | 1168.1 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.L_Alarm | 1168.2 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.LL_Alarm | 1168.4 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.4 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.5 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Short_Circuit | 1168.6 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Break_Ch | 1168.7 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.HH_Alarm_En | 1168.8 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.H_Alarm_En | 1168.9 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.L_Alarm_En | 1168.10 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.LL_Alarm_En | 1168.11 | Bit | R/W |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.12 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.13 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Резерв | 1168.14 | Bit | R |  | 24
Уровень Емкость ЕК1.Sim_En | 1168.15 | Bit | R/W |  | 24
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.HH_Alarm | 1169.0 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.H_Alarm | 1169.1 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.L_Alarm | 1169.2 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.LL_Alarm | 1169.4 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.4 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.5 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Short_Circuit | 1169.6 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Break_Ch | 1169.7 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.HH_Alarm_En | 1169.8 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.H_Alarm_En | 1169.9 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.L_Alarm_En | 1169.10 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.LL_Alarm_En | 1169.11 | Bit | R/W |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.12 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.13 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Резерв | 1169.14 | Bit | R |  | 25
Давление на выкиде насоса откачки Емкость ЕК1.Sim_En | 1169.15 | Bit | R/W |  | 25
Уровень Емкость ЕК2.HH_Alarm | 1170.0 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.H_Alarm | 1170.1 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.L_Alarm | 1170.2 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.LL_Alarm | 1170.4 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.4 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.5 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Short_Circuit | 1170.6 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Break_Ch | 1170.7 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.HH_Alarm_En | 1170.8 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.H_Alarm_En | 1170.9 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.L_Alarm_En | 1170.10 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.LL_Alarm_En | 1170.11 | Bit | R/W |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.12 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.13 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Резерв | 1170.14 | Bit | R |  | 26
Уровень Емкость ЕК2.Sim_En | 1170.15 | Bit | R/W |  | 26
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.HH_Alarm | 1171.0 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.H_Alarm | 1171.1 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.L_Alarm | 1171.2 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.LL_Alarm | 1171.4 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.4 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.5 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Short_Circuit | 1171.6 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Break_Ch | 1171.7 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.HH_Alarm_En | 1171.8 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.H_Alarm_En | 1171.9 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.L_Alarm_En | 1171.10 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.LL_Alarm_En | 1171.11 | Bit | R/W |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.12 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.13 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Резерв | 1171.14 | Bit | R |  | 27
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК2.Sim_En | 1171.15 | Bit | R/W |  | 27
Уровень Емкость ЕК3.HH_Alarm | 1172.0 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.H_Alarm | 1172.1 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.L_Alarm | 1172.2 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.LL_Alarm | 1172.4 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.4 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.5 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Short_Circuit | 1172.6 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Break_Ch | 1172.7 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.HH_Alarm_En | 1172.8 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.H_Alarm_En | 1172.9 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.L_Alarm_En | 1172.10 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.LL_Alarm_En | 1172.11 | Bit | R/W |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.12 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.13 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Резерв | 1172.14 | Bit | R |  | 28
Уровень Емкость ЕК3.Sim_En | 1172.15 | Bit | R/W |  | 28
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.HH_Alarm | 1173.0 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.H_Alarm | 1173.1 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.L_Alarm | 1173.2 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.LL_Alarm | 1173.4 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.4 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.5 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Short_Circuit | 1173.6 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Break_Ch | 1173.7 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.HH_Alarm_En | 1173.8 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.H_Alarm_En | 1173.9 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.L_Alarm_En | 1173.10 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.LL_Alarm_En | 1173.11 | Bit | R/W |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.12 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.13 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Резерв | 1173.14 | Bit | R |  | 29
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК3.Sim_En | 1173.15 | Bit | R/W |  | 29
Уровень Емкость ЕК4.HH_Alarm | 1174.0 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.H_Alarm | 1174.1 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.L_Alarm | 1174.2 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.LL_Alarm | 1174.4 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.4 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.5 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Short_Circuit | 1174.6 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Break_Ch | 1174.7 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.HH_Alarm_En | 1174.8 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.H_Alarm_En | 1174.9 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.L_Alarm_En | 1174.10 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.LL_Alarm_En | 1174.11 | Bit | R/W |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.12 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.13 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Резерв | 1174.14 | Bit | R |  | 30
Уровень Емкость ЕК4.Sim_En | 1174.15 | Bit | R/W |  | 30
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.HH_Alarm | 1175.0 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.H_Alarm | 1175.1 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.L_Alarm | 1175.2 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.LL_Alarm | 1175.4 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.4 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.5 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Short_Circuit | 1175.6 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Break_Ch | 1175.7 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.HH_Alarm_En | 1175.8 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.H_Alarm_En | 1175.9 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.L_Alarm_En | 1175.10 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.LL_Alarm_En | 1175.11 | Bit | R/W |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.12 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.13 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Резерв | 1175.14 | Bit | R |  | 31
Давление на газоуравнительном трубопроводе из емкости ЕК4.Sim_En | 1175.15 | Bit | R/W |  | 31
Давление ТГР-1.HH_Alarm | 1176.0 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.H_Alarm | 1176.1 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.L_Alarm | 1176.2 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.LL_Alarm | 1176.4 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.4 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.5 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Short_Circuit | 1176.6 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Break_Ch | 1176.7 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.HH_Alarm_En | 1176.8 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.H_Alarm_En | 1176.9 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.L_Alarm_En | 1176.10 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.LL_Alarm_En | 1176.11 | Bit | R/W |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.12 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.13 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Резерв | 1176.14 | Bit | R |  | 32
Давление ТГР-1.Sim_En | 1176.15 | Bit | R/W |  | 32
Уровень ТГР-1.HH_Alarm | 1177.0 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.H_Alarm | 1177.1 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1 | 1177.2 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.LL_Alarm | 1177.4 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.4 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.5 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Short_Circuit | 1177.6 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Break_Ch | 1177.7 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.HH_Alarm_En | 1177.8 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.H_Alarm_En | 1177.9 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.L_Alarm_En | 1177.10 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.LL_Alarm_En | 1177.11 | Bit | R/W |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.12 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.13 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Резерв | 1177.14 | Bit | R |  | 33
Уровень ТГР-1.Sim_En | 1177.15 | Bit | R/W |  | 33
Давление ТГР-2.HH_Alarm | 1178.0 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.H_Alarm | 1178.1 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.L_Alarm | 1178.2 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.LL_Alarm | 1178.4 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2Резерв | 1178.4 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.5 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Short_Circuit | 1178.6 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Break_Ch | 1178.7 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.HH_Alarm_En | 1178.8 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.H_Alarm_En | 1178.9 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.L_Alarm_En | 1178.10 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.LL_Alarm_En | 1178.11 | Bit | R/W |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.12 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.13 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Резерв | 1178.14 | Bit | R |  | 34
Давление ТГР-2.Sim_En | 1178.15 | Bit | R/W |  | 34
Уровень ТГР-2.HH_Alarm | 1179.0 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.H_Alarm | 1179.1 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.L_Alarm | 1179.2 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.LL_Alarm | 1179.4 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.4 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.5 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Short_Circuit | 1179.6 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Break_Ch | 1179.7 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.HH_Alarm_En | 1179.8 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.H_Alarm_En | 1179.9 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.L_Alarm_En | 1179.10 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.LL_Alarm_En | 1179.11 | Bit | R/W |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.12 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.13 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Резерв | 1179.14 | Bit | R |  | 35
Уровень ТГР-2.Sim_En | 1179.15 | Bit | R/W |  | 35
Давление ТГР-3.HH_Alarm | 1180.0 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.H_Alarm | 1180.1 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.L_Alarm | 1180.2 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.LL_Alarm | 1180.4 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.4 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.5 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Short_Circuit | 1180.6 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Break_Ch | 1180.7 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.HH_Alarm_En | 1180.8 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.H_Alarm_En | 1180.9 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.L_Alarm_En | 1180.10 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.LL_Alarm_En | 1180.11 | Bit | R/W |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.12 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.13 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Резерв | 1180.14 | Bit | R |  | 36
Давление ТГР-3.Sim_En | 1180.15 | Bit | R/W |  | 36
Уровень ТГР-3.HH_Alarm | 1181.0 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.H_Alarm | 1181.1 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.L_Alarm | 1181.2 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.LL_Alarm | 1181.4 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.4 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.5 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Short_Circuit | 1181.6 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Break_Ch | 1181.7 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.HH_Alarm_En | 1181.8 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.H_Alarm_En | 1181.9 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.L_Alarm_En | 1181.10 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.LL_Alarm_En | 1181.11 | Bit | R/W |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.12 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.13 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Резерв | 1181.14 | Bit | R |  | 37
Уровень ТГР-3.Sim_En | 1181.15 | Bit | R/W |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3.HH_Alarm | 1182.0 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.H_Alarm | 1182.1 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.L_Alarm | 1182.2 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.LL_Alarm | 1182.4 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.4 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.5 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Short_Circuit | 1182.6 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Break_Ch | 1182.7 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.HH_Alarm_En | 1182.8 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.H_Alarm_En | 1182.9 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.L_Alarm_En | 1182.10 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.LL_Alarm_En | 1182.11 | Bit | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.12 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.13 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Резерв | 1182.14 | Bit | R |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3.Sim_En | 1182.15 | Bit | R/W |  | 38
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Резерв | 1183 | Bit |  |  | 39
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm | 1184.0 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm | 1184.1 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm | 1184.2 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm | 1184.4 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.4 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.5 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Short_Circuit | 1184.6 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Break_Ch | 1184.7 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm_En | 1184.8 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm_En | 1184.9 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm_En | 1184.10 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm_En | 1184.11 | Bit | R/W |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.12 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.13 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1184.14 | Bit | R |  | 40
Температура Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Sim_En | 1184.15 | Bit | R/W |  | 40
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm | 1185.0 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm | 1185.1 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm | 1185.2 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm | 1185.4 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.4 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.5 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Short_Circuit | 1185.6 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Break_Ch | 1185.7 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.HH_Alarm_En | 1185.8 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.H_Alarm_En | 1185.9 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.L_Alarm_En | 1185.10 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.LL_Alarm_En | 1185.11 | Bit | R/W |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.12 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.13 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Резерв | 1185.14 | Bit | R |  | 41
Давление Трубопровод газовой смеси на входе МГББ.Sim_En | 1185.15 | Bit | R/W |  | 41
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm | 1186.0 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm | 1186.1 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm | 1186.2 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm | 1186.4 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.4 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.5 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Short_Circuit | 1186.6 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Break_Ch | 1186.7 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm_En | 1186.8 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm_En | 1186.9 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm_En | 1186.10 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm_En | 1186.11 | Bit | R/W |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.12 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.13 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1186.14 | Bit | R |  | 42
Температура Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ..Sim_En | 1186.15 | Bit | R/W |  | 42
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm | 1187.0 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm | 1187.1 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm | 1187.2 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm | 1187.4 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.4 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.5 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Short_Circuit | 1187.6 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Break_Ch | 1187.7 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.HH_Alarm_En | 1187.8 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.H_Alarm_En | 1187.9 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.L_Alarm_En | 1187.10 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.LL_Alarm_En | 1187.11 | Bit | R/W |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.12 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Резерв | 1187.13 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББРезерв | 1187.14 | Bit | R |  | 43
Давление Трубопровод газовой смеси на выходе МГББ.Sim_En | 1187.15 | Bit | R/W |  | 43
Положение штока клапана РК1.HH_Alarm | 1188.0 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.H_Alarm | 1188.1 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.L_Alarm | 1188.2 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.LL_Alarm | 1188.4 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.4 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.5 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Short_Circuit | 1188.6 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Break_Ch | 1188.7 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.HH_Alarm_En | 1188.8 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.H_Alarm_En | 1188.9 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.L_Alarm_En | 1188.10 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.LL_Alarm_En | 1188.11 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.12 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.13 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Резерв | 1188.14 | Bit | R |  | 44
Положение штока клапана РК1.Sim_En | 1188.15 | Bit | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК2.HH_Alarm | 1189.0 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.H_Alarm | 1189.1 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.L_Alarm | 1189.2 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.LL_Alarm | 1189.4 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.4 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.5 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Short_Circuit | 1189.6 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Break_Ch | 1189.7 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.HH_Alarm_En | 1189.8 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.H_Alarm_En | 1189.9 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.L_Alarm_En | 1189.10 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.LL_Alarm_En | 1189.11 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.12 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.13 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Резерв | 1189.14 | Bit | R |  | 45
Положение штока клапана РК2.Sim_En | 1189.15 | Bit | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК3.HH_Alarm | 1190.0 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.H_Alarm | 1190.1 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.L_Alarm | 1190.2 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.LL_Alarm | 1190.4 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.4 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.5 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Short_Circuit | 1190.6 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Break_Ch | 1190.7 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.HH_Alarm_En | 1190.8 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.H_Alarm_En | 1190.9 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.L_Alarm_En | 1190.10 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.LL_Alarm_En | 1190.11 | Bit | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.12 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.13 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Резерв | 1190.14 | Bit | R |  | 46
Положение штока клапана РК3.Sim_En | 1190.15 | Bit | R/W |  | 46
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Резерв | 1191 | Bit |  |  | 47
Температура в шкафу СУ. Инж. Вел. Мин. | 1200 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Инж. Вел. Макс. | 1202 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Верхний аварийный уровень | 1204 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Верхний предупредительный уровень | 1206 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Нижний предупредительный уровень | 1208 | Float | R/W |  | 0
Температура в шкафу СУ. Нижний аварийный уровень | 1210 | Float | R/W |  | 0
Резерв | 1212 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1214 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1216 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1218 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1220 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1222 | Float | R/W |  | 1
Резерв | 1224 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1226 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1228 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1230 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1232 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1234 | Float | R/W |  | 2
Резерв | 1236 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1238 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1240 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1242 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1244 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1246 | Float | R/W |  | 3
Резерв | 1248 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1250 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1252 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1254 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1256 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1258 | Float | R/W |  | 4
Резерв | 1260 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1262 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1264 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1266 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1268 | Float | R/W |  | 5
Резерв | 1270 | Float | R/W |  | 5
Трубопровод попутного газа. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1272 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1274 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Верхний аварийный уровень | 1276 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1278 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1280 | Float | R/W |  | 6
Трубопровод попутного газа. Давление. Нижний аварийный уровень | 1282 | Float | R/W |  | 6
Давление трубопровода на входе №1. Инж. Вел. Мин. | 1284 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Инж. Вел. Макс. | 1286 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Верхний аварийный уровень | 1288 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Верхний предупредительный уровень | 1290 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Нижний предупредительный уровень | 1292 | Float | R/W |  | 7
Давление трубопровода на входе №1. Нижний аварийный уровень | 1294 | Float | R/W |  | 7
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Мин. | 1296 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Макс. | 1298 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний аварийный уровень | 1300 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний предупредительный уровень | 1302 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний предупредительный уровень | 1304 | Float | R/W |  | 8
Температура Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний аварийный уровень | 1306 | Float | R/W |  | 8
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Мин. | 1308 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Инж. Вел. Макс. | 1310 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний аварийный уровень | 1312 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Верхний предупредительный уровень | 1314 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний предупредительный уровень | 1316 | Float | R/W |  | 9
Давление Трубопровод смеси газов на выходе. Нижний аварийный уровень | 1318 | Float | R/W |  | 9
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1320 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1322 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Верхний аварийный уровень | 1324 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1326 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1328 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-1. Температура. Нижний аварийный уровень | 1330 | Float | R/W |  | 10
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1332 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1334 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Верхний аварийный уровень | 1336 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1338 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1340 | Float | R/W |  | 11
Трубопровод природного газа после Т-2. Температура. Нижний аварийный уровень | 1342 | Float | R/W |  | 11
Резерв | 1344 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1346 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1348 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1350 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1352 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1354 | Float | R/W |  | 12
Резерв | 1356 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1358 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1360 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1362 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1364 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1366 | Float | R/W |  | 13
Резерв | 1368 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1370 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1372 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1374 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1376 | Float | R/W |  | 14
Резерв | 1378 | Float | R/W |  | 14
Давление трубопровода на входе №2. Инж. Вел. Мин. | 1380 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Инж. Вел. Макс. | 1382 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Верхний аварийный уровень | 1384 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Верхний предупредительный уровень | 1386 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Нижний предупредительный уровень | 1388 | Float | R/W |  | 15
Давление трубопровода на входе №2. Нижний аварийный уровень | 1390 | Float | R/W |  | 15
Резерв | 1392 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1394 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1396 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1398 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1400 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1402 | Float | R/W |  | 16
Резерв | 1404 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1406 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1408 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1410 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1412 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1414 | Float | R/W |  | 17
Резерв | 1416 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1418 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1420 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1422 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1424 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1426 | Float | R/W |  | 18
Резерв | 1428 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1430 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1432 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1434 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1436 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1438 | Float | R/W |  | 19
Резерв | 1440 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1442 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1444 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1446 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1448 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1450 | Float | R/W |  | 20
Резерв | 1452 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1454 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1456 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1458 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1460 | Float | R/W |  | 21
Резерв | 1462 | Float | R/W |  | 21
Сигнализация Уровень ТГР1. Инж. Вел. Мин. | 1464 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Инж. Вел. Макс. | 1466 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Верхний аварийный уровень | 1468 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Верхний предупредительный уровень | 1470 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Нижний предупредительный уровень | 1472 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР1. Нижний аварийный уровень | 1474 | Float | R/W |  | 22
Сигнализация Уровень ТГР2. Инж. Вел. Мин. | 1476 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Инж. Вел. Макс. | 1478 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Верхний аварийный уровень | 1480 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Верхний предупредительный уровень | 1482 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Нижний предупредительный уровень | 1484 | Float | R/W |  | 23
Сигнализация Уровень ТГР2. Нижний аварийный уровень | 1486 | Float | R/W |  | 23
ЕК1. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1488 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1490 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1492 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1494 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1496 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1498 | Float | R/W |  | 24
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Инж. Вел. Мин. | 1500 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Инж. Вел. Макс. | 1502 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Верхний аварийный уровень | 1504 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Верхний предупредительный уровень | 1506 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Нижний предупредительный уровень | 1508 | Float | R/W |  | 25
ЕК1. Давление на выкиде насоса откачки. Нижний аварийный уровень | 1510 | Float | R/W |  | 25
ЕК2. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1512 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1514 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1516 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1518 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1520 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1522 | Float | R/W |  | 26
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1524 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1526 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1528 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1530 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1532 | Float | R/W |  | 27
ЕК2. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1534 | Float | R/W |  | 27
ЕК3. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1536 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1538 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1540 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1542 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1544 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1546 | Float | R/W |  | 28
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1548 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1550 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1552 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1554 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1556 | Float | R/W |  | 29
ЕК3. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1558 | Float | R/W |  | 29
ЕК4. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1560 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1562 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1564 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень1. Верхний предупредительный уровень | 1566 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1568 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1570 | Float | R/W |  | 30
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Мин. | 1572 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Инж. Вел. Макс. | 1574 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний аварийный уровень | 1576 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Верхний предупредительный уровень | 1578 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний предупредительный уровень | 1580 | Float | R/W |  | 31
ЕК4. Давление на газоуравнительном трубопроводе. Нижний аварийный уровень | 1582 | Float | R/W |  | 31
ТГР-1. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1584 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1586 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Верхний аварийный уровень | 1588 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1590 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1592 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Давление. Нижний аварийный уровень | 1594 | Float | R/W |  | 32
ТГР-1. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1596 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1598 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1600 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1602 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1604 | Float | R/W |  | 33
ТГР-1. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1606 | Float | R/W |  | 33
ТГР-2. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1608 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1610 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Верхний аварийный уровень | 1612 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1614 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1616 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Давление. Нижний аварийный уровень | 1618 | Float | R/W |  | 34
ТГР-2. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1620 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1622 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1624 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1626 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1628 | Float | R/W |  | 35
ТГР-2. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1630 | Float | R/W |  | 35
ТГР-3. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1632 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1634 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Верхний аварийный уровень | 1636 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1638 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1640 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Давление. Нижний аварийный уровень | 1642 | Float | R/W |  | 36
ТГР-3. Уровень. Инж. Вел. Мин. | 1644 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1646 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1648 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1650 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Нижний предупредительный уровень | 1652 | Float | R/W |  | 37
ТГР-3. Уровень. Нижний аварийный уровень | 1654 | Float | R/W |  | 37
Сигнализация Уровень ТГР3. Инж. Вел. Мин. | 1656 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Инж. Вел. Макс. | 1658 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Верхний аварийный уровень | 1660 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Уровень. Верхний предупредительный уровень | 1662 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Нижний предупредительный уровень | 1664 | Float | R/W |  | 38
Сигнализация Уровень ТГР3. Нижний аварийный уровень | 1666 | Float | R/W |  | 38
Резерв | 1668 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1670 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1672 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1674 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1676 | Float | R/W |  | 39
Резерв | 1678 | Float | R/W |  | 39
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1680 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1682 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Верхний аварийный уровень | 1684 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1686 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1688 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Температура. Нижний аварийный уровень | 1690 | Float | R/W |  | 40
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1692 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1694 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Верхний аварийный уровень | 1696 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1698 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1700 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на вход МГББ. Давление. Нижний аварийный уровень | 1702 | Float | R/W |  | 41
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Инж. Вел. Мин. | 1704 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Инж. Вел. Макс. | 1706 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Верхний аварийный уровень | 1708 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Верхний предупредительный уровень | 1710 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Нижний предупредительный уровень | 1712 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Температура. Нижний аварийный уровень | 1714 | Float | R/W |  | 42
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Инж. Вел. Мин. | 1716 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Инж. Вел. Макс. | 1718 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Верхний аварийный уровень | 1720 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Верхний предупредительный уровень | 1722 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Нижний предупредительный уровень | 1724 | Float | R/W |  | 43
Трубопровод газовой смеси на выход МГББ. Давление. Нижний аварийный уровень | 1726 | Float | R/W |  | 43
Положение штока клапана РК1. Инж. Вел. Мин. | 1728 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Инж. Вел. Макс. | 1730 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Верхний аварийный уровень | 1732 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Верхний предупредительный уровень | 1734 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Нижний предупредительный уровень | 1736 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК1. Нижний аварийный уровень | 1738 | Float | R/W |  | 44
Положение штока клапана РК2. Инж. Вел. Мин. | 1740 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Инж. Вел. Макс. | 1742 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Верхний аварийный уровень | 1744 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Верхний предупредительный уровень | 1746 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Нижний предупредительный уровень | 1748 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК2. Нижний аварийный уровень | 1750 | Float | R/W |  | 45
Положение штока клапана РК3. Инж. Вел. Мин. | 1752 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Инж. Вел. Макс. | 1754 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Верхний аварийный уровень | 1756 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Верхний предупредительный уровень | 1758 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Нижний предупредительный уровень | 1760 | Float | R/W |  | 46
Положение штока клапана РК3. Нижний аварийный уровень | 1762 | Float | R/W |  | 46
Резерв | 1764 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1766 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1768 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1770 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1772 | Float | R/W |  | 47
Резерв | 1774 | Float | R/W |  | 47
!Дискреты
РК1 неисправность.Value | 2000.0 | Bit | R |  | 0
РК1 неисправность.Sim_En | 2000.1 | Bit | R/W |  | 0
РК1 неисправность.Sim_Value | 2000.2 | Bit | R/W |  | 0
Резерв | 2000.3 | Bit |  |  | 1
Резерв | 2000.4 | Bit |  |  | 1
Резерв | 2000.5 | Bit |  |  | 1
РК1 Готов.Value | 2000.6 | Bit | R |  | 2
РК1 Готов.Sim_En | 2000.7 | Bit | R/W |  | 2
РК1 Готов.Sim_Value | 2000.8 | Bit | R/W |  | 2
Резерв | 2000.9 | Bit |  |  | 3
Резерв | 2000.10 | Bit |  |  | 3
Резерв | 2000.11 | Bit |  |  | 3
РК1 местный режим.Value | 2000.12 | Bit | R |  | 4
РК1 местный режим.Sim_en | 2000.13 | Bit | R/W |  | 4
РК1 местный режим.Sim_Value | 2000.14 | Bit | R/W |  | 4
Резерв | 2000.15 | Bit |  |  | 5
Резерв | 2001.0 | Bit |  |  | 5
Резерв | 2001.1 | Bit |  |  | 5
РК1 авария - превышение момента.Value | 2001.1 | Bit | R |  | 6
РК1 авария - превышение момента.Sim_en | 2001.3 | Bit | R/W |  | 6
РК1 авария - превышение момента.Sim_Value | 2001.4 | Bit | R/W |  | 6
Резерв | 2001.5 | Bit |  |  | 7
Резерв | 2001.6 | Bit |  |  | 7
Резерв | 2001.7 | Bit |  |  | 7
РК2 неисправность.Value | 2001.8 | Bit | R |  | 8
РК2 неисправность.Sim_En | 2001.9 | Bit | R/W |  | 8
РК2 неисправность.Sim_Value | 2001.10 | Bit | R/W |  | 8
Авария МГББ.Value | 2001.11 | Bit | R |  | 9
Авария МГББ.Sim_En | 2001.12 | Bit | R/W |  | 9
Авария МГББ.Sim_Value | 2001.13 | Bit | R/W |  | 9
РК2 Готов.Value | 2001.14 | Bit | R |  | 10
РК2 Готов.Sim_En | 2001.15 | Bit | R/W |  | 10
РК2 Готов.Sim_Value | 2002.0 | Bit | R/W |  | 10
Резерв | 2002.1 | Bit |  |  | 11
Резерв | 2002.2 | Bit |  |  | 11
Резерв | 2002.3 | Bit |  |  | 11
РК2 местный режим.Value | 2002.4 | Bit | R |  | 12
РК2 местный режим.Sim_en | 2002.5 | Bit | R/W |  | 12
РК2 местный режим.Sim_Value | 2002.6 | Bit | R/W |  | 12
Резерв | 2002.7 | Bit |  |  | 13
Резерв | 2002.8 | Bit |  |  | 13
Резерв | 2002.9 | Bit |  |  | 13
РК2 авария - превышение момента.Value | 2002.10 | Bit | R |  | 14
РК2 авария - превышение момента.Sim_en | 2002.11 | Bit | R/W |  | 14
РК2 авария - превышение момента.Sim_Value | 2002.12 | Bit | R/W |  | 14
пост загазованности АА602б - сигнализация.Value | 2002.13 | Bit | R |  | 15
пост загазованности АА602б - сигнализация.Sim_En | 2002.14 | Bit | R/W |  | 15
пост загазованности АА602б - сигнализация.Sim_Value | 2002.15 | Bit | R/W |  | 15
РК3 неисправность.Value | 2003.0 | Bit | R |  | 16
РК3 неисправность.Sim_En | 2003.1 | Bit | R/W |  | 16
РК3 неисправность.Sim_Value | 2003.2 | Bit | R/W |  | 16
пост загазованности АА603б - сигнализация.Value | 2003.3 | Bit | R |  | 17
пост загазованности АА603б - сигнализация.Sim_En | 2003.4 | Bit | R/W |  | 17
пост загазованности АА603б - сигнализация.Sim_Value | 2003.5 | Bit | R/W |  | 17
РК3 готов.Value | 2003.6 | Bit | R |  | 18
РК3 готов.Sim_En | 2003.7 | Bit | R/W |  | 18
РК3 готов.Sim_Value | 2003.8 | Bit | R/W |  | 18
пост загазованности АА601б - сигнализация.Value | 2003.9 | Bit | R |  | 19
пост загазованности АА601б - сигнализация.Sim_En | 2003.10 | Bit | R/W |  | 19
пост загазованности АА601б - сигнализация.Sim_Value | 2003.11 | Bit | R/W |  | 19
РК3 местный режим.Value | 2003.12 | Bit | R |  | 20
РК3 местный режим.Sim_En | 2003.13 | Bit | R/W |  | 20
РК3 местный режим.Sim_Value | 2003.14 | Bit | R/W |  | 20
Резерв | 2003.15 | Bit |  |  | 21
Резерв | 2004.0 | Bit |  |  | 21
Резерв | 2004.1 | Bit |  |  | 21
РК3 авария - превышение момента.Value | 2004.2 | Bit | R |  | 22
РК3 авария - превышение момента.Sim_En | 2004.3 | Bit | R/W |  | 22
РК3 авария - превышение момента.Sim_Value | 2004.4 | Bit | R/W |  | 22
насос откачки ЕК1 - напряжение.Value | 2004.5 | Bit | R |  | 23
насос откачки ЕК1 - напряжение.Sim_En | 2004.6 | Bit | R/W |  | 23
насос откачки ЕК1 - напряжение.Sim_Value | 2004.7 | Bit | R/W |  | 23
Резерв | 2004.8 | Bit |  |  | 24
Резерв | 2004.9 | Bit |  |  | 24
Резерв | 2004.10 | Bit |  |  | 24
насос откачки ЕК1 - включен.Value | 2004.11 | Bit | R |  | 25
насос откачки ЕК1 - включен.Sim_En | 2004.12 | Bit | R/W |  | 25
насос откачки ЕК1 - включен.Sim_Value | 2004.13 | Bit | R/W |  | 25
Резерв | 2004.14 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2004.15 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2005.0 | Bit |  |  | 26
Резерв | 2005.1 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.2 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.3 | Bit |  |  | 27
Резерв | 2005.4 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.5 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.6 | Bit |  |  | 28
Резерв | 2005.7 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.8 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.9 | Bit |  |  | 29
Резерв | 2005.10 | Bit |  |  | 30
Резерв | 2005.11 | Bit |  |  | 30
Резерв | 2005.12 | Bit |  |  | 30
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Value | 2005.13 | Bit | R |  | 31
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Sim_En | 2005.14 | Bit | R/W |  | 31
отсутствие питания на входе станции управления установки очистки попутного газа.Sim_Value | 2005.15 | Bit | R/W |  | 31
!ПИД-регуляторы
ПИД1.Ошибка | 2020.0 | Bit | R
ПИД1.Местный режим | 2020.1 | Bit | R
ПИД1.Дистанционный режим | 2020.2 | Bit | R
ПИД1.Авария(превышение момента?) | 2020.3 | Bit | R
ПИД2.Ошибка | 2020.4 | Bit | R
ПИД2.Местный режим | 2020.5 | Bit | R
ПИД2.Дистанционный режим | 2020.6 | Bit | R
ПИД2.Авария(превышение момента?) | 2020.7 | Bit | R
ПИД3.Ошибка | 2020.8 | Bit | R
ПИД3.Местный режим | 2020.9 | Bit | R
ПИД3.Дистанционный режим | 2020.10 | Bit | R
ПИД3.Авария(превышение момента?) | 2020.11 | Bit | R
ПИД1.Setpoint_auto_Value | 2021 | Float | R
ПИД1.ProcessValue | 2023 | Float | R
ПИД1.PositionValue | 2025 | INT | R
ПИД1.Kp | 2026 | INT | R/W
ПИД1.Ti | 2027 | INT | R/W
ПИД1.Td | 2028 | INT | R/W
ПИД1.LimitMax | 2029 | INT | R
ПИД1.LimitMin | 2030 | INT | R
ПИД1.Man_Auto | 2031 | INT | R/W
ПИД1.Setpoint_man_Value | 2032 | INT | R/W
ПИД1.ManipulatedValue | 2033 | INT | R
ПИД2.Setpoint_auto_Value | 2034 | Float | R
ПИД2.ProcessValue | 2036 | Float | R
ПИД2.PositionValue | 2038 | INT | R
ПИД2.Kp | 2039 | INT | R/W
ПИД2.Ti | 2040 | INT | R/W
ПИД2.Td | 2041 | INT | R/W
ПИД2.LimitMax | 2042 | INT | R
ПИД2.LimitMin | 2043 | INT | R
ПИД2.Man_Auto | 2044 | INT | R/W
ПИД2.Setpoint_man_Value | 2045 | INT | R/W
ПИД2.ManipulatedValue | 2046 | INT | R
ПИД3.Setpoint_auto_Value | 2047 | Float | R
ПИД3.ProcessValue | 2049 | Float | R
ПИД3.PositionValue | 2051 | INT | R
ПИД3.Kp | 2052 | INT | R/W
ПИД3.Ti | 2053 | INT | R/W
ПИД3.Td | 2054 | INT | R/W
ПИД3.LimitMax | 2055 | INT | R
ПИД3.LimitMin | 2056 | INT | R
ПИД3.Man_Auto | 2057 | INT | R/W
ПИД3.Setpoint_man_Value | 2058 | INT | R/W
ПИД3.ManipulatedValue | 2059 | INT | R
!КШ
КШ1.State | 2100.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ1.State | 2100.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ1.State | 2100.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ1.State | 2100.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ1.State | 2100.4 | Bit | R | remote - дист
КШ1.State | 2100.5 | Bit | R | local - местн
КШ1.State | 2100.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ1.State | 2100.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ1.State | 2100.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ1.State | 2100.9 | Bit | R | два концевика
КШ1.State | 2100.10 | Bit | R | авария на сход
КШ1.State | 2100.11 | Bit | R | авария на ход
КШ1.State | 2100.12 | Bit | R | Резерв
КШ1.State | 2100.13 | Bit | R | Резерв
КШ1.State | 2100.14 | Bit | R | Резерв
КШ1.State | 2100.15 | Bit | R | Резерв
КШ1.algstate | 2101.0 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.1 | Bit | R | дистанционный
КШ1.algstate | 2101.2 | Bit | R | местный
КШ1.algstate | 2101.3 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.4 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.5 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.6 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.7 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.8 | Bit | R | открыта
КШ1.algstate | 2101.9 | Bit | R | закрыта
КШ1.algstate | 2101.10 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.11 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.12 | Bit | R | открывается
КШ1.algstate | 2101.13 | Bit | R | закрывается
КШ1.algstate | 2101.14 | Bit | R
КШ1.algstate | 2101.15 | Bit | R | ошибка
КШ1.Control | 2102 | UINT | R
КШ1.inTimeShod | 2103 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ1.inTimeFull | 2105 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ1.Temp_DMS | 2107 | DINT | R | время хода/схода
КШ1.open | 2109.0 | Bit | R | открыть
КШ1.close | 2109.1 | Bit | R | закрыть
КШ1.stoop | 2109.2 | Bit | R | стоп
КШ1.PAZ_open | 2109.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ1.PAZ_close | 2109.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ1.PAZ_bypass | 2109.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ1.Fault | 2109.6 | Bit | R | общая авария
КШ1.Fault_ack | 2109.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ1.cmd_open | 2109.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ1.cmd_close | 2109.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ1.cmd_stop | 2109.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ2.State | 2110.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ2.State | 2110.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ2.State | 2110.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ2.State | 2110.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ2.State | 2110.4 | Bit | R | remote - дист
КШ2.State | 2110.5 | Bit | R | local - местн
КШ2.State | 2110.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ2.State | 2110.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ2.State | 2110.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ2.State | 2110.9 | Bit | R | два концевика
КШ2.State | 2110.10 | Bit | R | авария на сход
КШ2.State | 2110.11 | Bit | R | авария на ход
КШ2.State | 2110.12 | Bit | R | Резерв
КШ2.State | 2110.13 | Bit | R | Резерв
КШ2.State | 2110.14 | Bit | R | Резерв
КШ2.State | 2110.15 | Bit | R | Резерв
КШ2.algstate | 2111.0 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.1 | Bit | R | дистанционный
КШ2.algstate | 2111.2 | Bit | R | местный
КШ2.algstate | 2111.3 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.4 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.5 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.6 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.7 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.8 | Bit | R | открыта
КШ2.algstate | 2111.9 | Bit | R | закрыта
КШ2.algstate | 2111.10 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.11 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.12 | Bit | R | открывается
КШ2.algstate | 2111.13 | Bit | R | закрывается
КШ2.algstate | 2111.14 | Bit | R
КШ2.algstate | 2111.15 | Bit | R | ошибка
КШ2.Control | 2112 | UINT | R
КШ2.inTimeShod | 2113 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ2.inTimeFull | 2115 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ2.Temp_DMS | 2117 | DINT | R | время хода/схода
КШ2.open | 2119.0 | Bit | R | открыть
КШ2.close | 2119.1 | Bit | R | закрыть
КШ2.stoop | 2119.2 | Bit | R | стоп
КШ2.PAZ_open | 2119.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ2.PAZ_close | 2119.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ2.PAZ_bypass | 2119.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ2.Fault | 2119.6 | Bit | R | общая авария
КШ2.Fault_ack | 2119.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ2.cmd_open | 2119.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ2.cmd_close | 2119.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ2.cmd_stop | 2119.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ3.State | 2120.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ3.State | 2120.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ3.State | 2120.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ3.State | 2120.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ3.State | 2120.4 | Bit | R | remote - дист
КШ3.State | 2120.5 | Bit | R | local - местн
КШ3.State | 2120.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ3.State | 2120.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ3.State | 2120.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ3.State | 2120.9 | Bit | R | два концевика
КШ3.State | 2120.10 | Bit | R | авария на сход
КШ3.State | 2120.11 | Bit | R | авария на ход
КШ3.State | 2120.12 | Bit | R | Резерв
КШ3.State | 2120.13 | Bit | R | Резерв
КШ3.State | 2120.14 | Bit | R | Резерв
КШ3.State | 2120.15 | Bit | R | Резерв
КШ3.algstate | 2121.0 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.1 | Bit | R | дистанционный
КШ3.algstate | 2121.2 | Bit | R | местный
КШ3.algstate | 2121.3 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.4 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.5 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.6 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.7 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.8 | Bit | R | открыта
КШ3.algstate | 2121.9 | Bit | R | закрыта
КШ3.algstate | 2121.10 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.11 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.12 | Bit | R | открывается
КШ3.algstate | 2121.13 | Bit | R | закрывается
КШ3.algstate | 2121.14 | Bit | R
КШ3.algstate | 2121.15 | Bit | R | ошибка
КШ3.Control | 2122 | UINT | R
КШ3.inTimeShod | 2123 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ3.inTimeFull | 2125 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ3.Temp_DMS | 2127 | DINT | R | время хода/схода
КШ3.open | 2129.0 | Bit | R | открыть
КШ3.close | 2129.1 | Bit | R | закрыть
КШ3.stoop | 2129.2 | Bit | R | стоп
КШ3.PAZ_open | 2129.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ3.PAZ_close | 2129.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ3.PAZ_bypass | 2129.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ3.Fault | 2129.6 | Bit | R | общая авария
КШ3.Fault_ack | 2129.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ3.cmd_open | 2129.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ3.cmd_close | 2129.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ3.cmd_stop | 2129.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ4.State | 2130.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ4.State | 2130.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ4.State | 2130.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ4.State | 2130.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ4.State | 2130.4 | Bit | R | remote - дист
КШ4.State | 2130.5 | Bit | R | local - местн
КШ4.State | 2130.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ4.State | 2130.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ4.State | 2130.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ4.State | 2130.9 | Bit | R | два концевика
КШ4.State | 2130.10 | Bit | R | авария на сход
КШ4.State | 2130.11 | Bit | R | авария на ход
КШ4.State | 2130.12 | Bit | R | Резерв
КШ4.State | 2130.13 | Bit | R | Резерв
КШ4.State | 2130.14 | Bit | R | Резерв
КШ4.State | 2130.15 | Bit | R | Резерв
КШ4.algstate | 2131.0 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.1 | Bit | R | дистанционный
КШ4.algstate | 2131.2 | Bit | R | местный
КШ4.algstate | 2131.3 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.4 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.5 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.6 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.7 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.8 | Bit | R | открыта
КШ4.algstate | 2131.9 | Bit | R | закрыта
КШ4.algstate | 2131.10 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.11 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.12 | Bit | R | открывается
КШ4.algstate | 2131.13 | Bit | R | закрывается
КШ4.algstate | 2131.14 | Bit | R
КШ4.algstate | 2131.15 | Bit | R | ошибка
КШ4.Control | 2132 | UINT | R
КШ4.inTimeShod | 2133 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ4.inTimeFull | 2135 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ4.Temp_DMS | 2137 | DINT | R | время хода/схода
КШ4.open | 2139.0 | Bit | R | открыть
КШ4.close | 2139.1 | Bit | R | закрыть
КШ4.stoop | 2139.2 | Bit | R | стоп
КШ4.PAZ_open | 2139.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ4.PAZ_close | 2139.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ4.PAZ_bypass | 2139.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ4.Fault | 2139.6 | Bit | R | общая авария
КШ4.Fault_ack | 2139.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ4.cmd_open | 2139.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ4.cmd_close | 2139.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ4.cmd_stop | 2139.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
КШ5.State | 2140.0 | Bit | R | opened - открыта *
КШ5.State | 2140.1 | Bit | R | closed - закрыта *
КШ5.State | 2140.2 | Bit | R | opening - открывается *
КШ5.State | 2140.3 | Bit | R | closing - закрывается *
КШ5.State | 2140.4 | Bit | R | remote - дист
КШ5.State | 2140.5 | Bit | R | local - местн
КШ5.State | 2140.6 | Bit | R | voltage - наличие напряжения
КШ5.State | 2140.7 | Bit | R | fault - общая авария
КШ5.State | 2140.8 | Bit | R | промежуточное состояние
КШ5.State | 2140.9 | Bit | R | два концевика
КШ5.State | 2140.10 | Bit | R | авария на сход
КШ5.State | 2140.11 | Bit | R | авария на ход
КШ5.State | 2140.12 | Bit | R | Резерв
КШ5.State | 2140.13 | Bit | R | Резерв
КШ5.State | 2140.14 | Bit | R | Резерв
КШ5.State | 2140.15 | Bit | R | Резерв
КШ5.algstate | 2141.0 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.1 | Bit | R | дистанционный
КШ5.algstate | 2141.2 | Bit | R | местный
КШ5.algstate | 2141.3 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.4 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.5 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.6 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.7 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.8 | Bit | R | открыта
КШ5.algstate | 2141.9 | Bit | R | закрыта
КШ5.algstate | 2141.10 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.11 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.12 | Bit | R | открывается
КШ5.algstate | 2141.13 | Bit | R | закрывается
КШ5.algstate | 2141.14 | Bit | R
КШ5.algstate | 2141.15 | Bit | R | ошибка
КШ5.Control | 2142 | UINT | R
КШ5.inTimeShod | 2143 | DINT | R/W | время схода с концевика
КШ5.inTimeFull | 2145 | DINT | R/W | Время полного хода
КШ5.Temp_DMS | 2147 | DINT | R | время хода/схода
КШ5.open | 2149.0 | Bit | R | открыть
КШ5.close | 2149.1 | Bit | R | закрыть
КШ5.stoop | 2149.2 | Bit | R | стоп
КШ5.PAZ_open | 2149.3 | Bit | R/W | откр по аварии
КШ5.PAZ_close | 2149.4 | Bit | R/W | закр по аварии
КШ5.PAZ_bypass | 2149.5 | Bit | R/W | обход аварии
КШ5.Fault | 2149.6 | Bit | R | общая авария
КШ5.Fault_ack | 2149.7 | Bit | R/W | сброс аварии
КШ5.cmd_open | 2149.8 | Bit | R/W | кнопка откр
КШ5.cmd_close | 2149.9 | Bit | R/W | кнопка закр
КШ5.cmd_stop | 2149.10 | Bit | R/W | кнопка стоп
!Насос откачки ЕК1
EK1.State | 2150.0 | Bit | R | наличие напряжения
EK1.State | 2150.1 | Bit | R | Состояние "включен"
EK1.State | 2150.2 | Bit | R | ВРУ
EK1.State | 2150.3 | Bit | R | НАУ
EK1.State | 2150.4 | Bit | R | Авария включения
EK1.State | 2150.5 | Bit | R | Авария отключения
EK1.State | 2150.6 | Bit | R | Сброс аварии
EK1.State | 2150.7 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.8 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.9 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.10 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.11 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.12 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.13 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.14 | Bit | R | Резерв
EK1.State | 2150.15 | Bit | R | Резерв
EK1.local_remote | 2151.0 | Bit | R/W
EK1.start | 2151.1 | Bit | R
EK1.stoop | 2151.2 | Bit | R
EK1.PAZ_start | 2151.3 | Bit | R
EK1.PAZ_stop | 2151.4 | Bit | R
EK1.PAZ_bypass | 2151.5 | Bit | R/W
EK1.cmd_start | 2151.6 | Bit | R/W
EK1.cmd_stop | 2151.7 | Bit | R/W
!Загазованность (площадки)
AA602.Ошибка | 2153.0 | Bit | R
AA602.Порог1 | 2153.1 | Bit | R
AA602.Порог2 | 2153.2 | Bit | R
AA602.Сирена | 2153.3 | Bit | R
AA602.Квитирование | 2153.4 | Bit | R/W
AA603.Ошибка | 2154.0 | Bit | R
AA603.Порог1 | 2154.1 | Bit | R
AA603.Порог2 | 2154.2 | Bit | R
AA603.Сирена | 2154.3 | Bit | R
AA603.Квитирование | 2154.4 | Bit | R/W
AA601.Ошибка | 2155.0 | Bit | R
AA601.Порог1 | 2155.1 | Bit | R
AA601.Порог2 | 2155.2 | Bit | R
AA601.Сирена | 2155.3 | Bit | R
AA601.Квитирование | 2155.4 | Bit | R/W
!Грасис
FIT4.1.16. Расход сырьевого газа | 4000 | INT | R | Н м3/час
FIT8.1.16. Расход подготовленного газа | 4001 | INT | R | Н м3/час
FIT5.1.3. Расход газа в пермеатном коллекторе | 4002 | INT | R | Н м3/час
PDIT4.1.35. Перепад давления на МГБ-01 | 4003 | INT | R | МПа*10
PDIT4.1.7. Перепад давления на Ф-01 | 4004 | INT | R | МПа*10
PIT4.1.1. Давление сырьевого газа на входе в установку | 4005 | INT | R | МПа*10
PIT4.1.11. Давление сырьевого газа в верхней секции Ф-01 | 4006 | INT | R | МПа*10
PIT4.1.16. Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4007 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.16. Давление подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16 | 4008 | INT | R | МПа*10
PIT4.1.20. Давление сырьевого газа на входе МГБ-01 | 4009 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.17. Давление подготовленного газа перед КлЭ-1 | 4010 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.18. Давление подготовленного газа перед КлЭ-2 | 4011 | INT | R | МПа*10
PIT5.1.2. Давление газа в пермеатном коллекторе | 4012 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.21. Давление подготовленного газа в УРГ-01 | 4013 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.15. Давление подготовленного газа на выходе МГБ-01 | 4014 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.1. Давление подготовленного газа на выходе 1-й мембраны МГБ-01 | 4015 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.2. Давление подготовленного газа на выходе 2-й мембраны МГБ-01 | 4016 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.3. Давление подготовленного газа на выходе 3-й мембраны МГБ-01 | 4017 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.4. Давление подготовленного газа на выходе 4-й мембраны МГБ-01 | 4018 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.5. Давление подготовленного газа на выходе 5-й мембраны МГБ-01 | 4019 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.6. Давление подготовленного газа на выходе 6-й мембраны МГБ-01 | 4020 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.7. Давление подготовленного газа на выходе 7-й мембраны МГБ-01 | 4021 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.8. Давление подготовленного газа на выходе 8-й мембраны МГБ-01 | 4022 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.9. Давление подготовленного газа на выходе 9-й мембраны МГБ-01 | 4023 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.10. Давление подготовленного газа на выходе 10-й мембраны МГБ-01 | 4024 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.11. Давление подготовленного газа на выходе 11-й мембраны МГБ-01 | 4025 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.12. Давление подготовленного газа на выходе 12-й мембраны МГБ-01 | 4026 | INT | R | МПа*10
PIT6.1.2. Давление конденсата | 4027 | INT | R | МПа*10
PIT5.1.3. Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4028 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.23. Давление подготовленного газа перед КлЭ-3 | 4029 | INT | R | МПа*10
PIT8.1.24. Давление подготовленного газа перед КлЭ-4 | 4030 | INT | R | МПа*10
ТТ4.1.1. Температура сырьевого газа на входе в установку | 4031 | INT | R | МПа*10
ТТ01. Температура воздуха в блок-боксе | 4032 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.16. Температура сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16 | 4033 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.16. Температура подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16 | 4034 | INT | R | °С*10
TT4.1.20. Температура сырьевого газа на входе в МГБ-01 | 4035 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.15. Температура подготовленного газа на выходе МГБ-01 | 4036 | INT | R | °С*10
ТТ5.1.2. Температура газа в пермеатном коллекторе | 4037 | INT | R | °С*10
ТТ8.1.22. Температура подготовленного газа на выходе установки | 4038 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.13. Температура корпуса Т-01 | 4039 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.14. Температура нагревательного элемента Т-01 | 4040 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.15. Температура сырьевого газа после Т-01 | 4041 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.36. Температура сырьевого газа на входе в Т-01 | 4042 | INT | R | °С*10
ТТ4.1.37. Температура сырьевого газа на выходе из Т-01 | 4043 | INT | R | °С*10
Статус показаний датчика FIT4.1.16 (Расход сырьевого газа): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4044 | INT | R
Статус показаний датчика FIT8.1.16 (Расход подготовленного газа): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4045 | INT | R
Статус показаний датчика FIT5.1.3 (Расход газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4046 | INT | R
Статус показаний датчика PDIT4.1.35 (Перепад давления на МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4047 | INT | R
Статус показаний датчика PDIT4.1.7 (Перепад давления на фильтре Ф-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4048 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.1 (Давление сырьевого газа на входе в установку): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4049 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.11 (Давление сырьевого газа в верхней секции фильтра Ф-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4050 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.16 (Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16) 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4051 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.16 (Давление подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4052 | INT | R
Статус показаний датчика PIT4.1.20 (Давление сырьевого газа на входе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4053 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.17 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-1): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4054 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.18 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-2): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4055 | INT | R
Статус показаний датчика PIT5.1.2 (Давление газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4056 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.21 (Давление подготовленного газа в УРГ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4057 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.15 (Давление подготовленного газа на выходе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4058 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.1 (Давление подготовленного газа на выходе 1-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4059 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.2 (Давление подготовленного газа на выходе 2-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4060 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.3 (Давление подготовленного газа на выходе 3-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4061 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.4 (Давление подготовленного газа на выходе 4-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4062 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.5 (Давление подготовленного газа на выходе 5-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4063 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.6 (Давление подготовленного газа на выходе 6-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4064 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.7 (Давление подготовленного газа на выходе 7-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4065 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.8 (Давление подготовленного газа на выходе 8-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4066 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.9 (Давление подготовленного газа на выходе 9-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4067 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.10 (Давление подготовленного газа на выходе 10-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4068 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.11 (Давление подготовленного газа на выходе 11-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4069 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.12 (Давление подготовленного газа на выходе 12-й мембраны МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4070 | INT | R
Статус показаний датчика PIT6.1.2 (Давление конденсата): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4071 | INT | R
Статус показаний датчика PIT5.1.3 (Давление сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4072 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.23 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-3): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4073 | INT | R
Статус показаний датчика PIT8.1.24 (Давление подготовленного газа перед КлЭ-4): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4074 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.1 (Температура сырьевого газа на входе в установку): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4075 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ01 (Температура воздуха в блокбоксе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4076 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.16 (ТТ4.1.16. Температура сырьевого газа в узле расхода FIT4.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4077 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.16 (Температура подготовленного газа в узле расхода FIT8.1.16): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4078 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.20 (Температура сырьевого газа на входе в МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4079 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.15 (Температура подготовленного газа на выходе МГБ-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4080 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ5.1.2 (Температура газа в пермеатном коллекторе): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4081 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ8.1.22 (Температура подготовленного газа на выходе установки): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4082 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.13 (Температура корпуса Т01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4083 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.14 (Температура нагревательного элемента Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4084 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.15 (Температура сырьевого газа после Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4085 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.36 (Температура сырьевого газа на входе в Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4086 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ4.1.37 (Температура сырьевого газа на выходе из Т-01): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границ | 4087 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ5.1.3 (Температура газа в узле расхода FIT5.1.3): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4088 | INT | R
Статус показаний датчика ТТ6.1.2 (Температура конденсата): 0 – Показания датчика в норме 1 – Показания датчика вышли за предупредительные границы 2 – Показания датчика вышли за аварийные границы | 4089 | INT | R
Состояние клапана КШЭ-1: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4090 | INT | R
Режим управления клапана КШЭ-1: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4091 | INT | R
Состояние клапана КШЭ-2: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4092 | INT | R
Режим управления клапана КШЭ-2: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4093 | INT | R
Состояние клапана КлЭ-1: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4094 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-1: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4095 | INT | R
Клапан КлЭ-1. Текущее задание положения клапана | 4096 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-1. Текущее положение клапана | 4097 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-2: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4098 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-2: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4099 | INT | R
Клапан КлЭ-2. Текущее задание положения клапана | 4100 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-2. Текущее положение клапана | 4101 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-3: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4102 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-3: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4103 | INT | R
Клапан КлЭ-3. Текущее задание положения клапана | 4104 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-3. Текущее положение клапана | 4105 | INT | R | %*10
Состояние клапана КлЭ-4: 0 – Исходное состояние 1 – Открывается 2 – Открыт 3 – Закрывается 4 – Закрыт 5 – Ошибка мониторинга обратной связи 6 – Заблокирован | 4106 | INT | R
Режим управления клапана КлЭ-4: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4107 | INT | R
Клапан КлЭ-4. Текущее задание положения клапана | 4108 | INT | R | %*10
Клапан КлЭ-4. Текущее положение клапана | 4109 | INT | R | %*10
Состояние первой группы обогревателей блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4110 | INT | R
Режим управления первой группой обогревателей блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4111 | INT | R
Состояние второй группы обогревателей блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4112 | INT | R
Режим управления второй группой обогревателей блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4113 | INT | R
Состояние вентиляции блок-бокса: 0 – Остановлена 1 – Запускается 2 – Работает 3 – Останавливается 4 – Ошибка мониторинга обратной связи 5 – Заблокирована | 4114 | INT | R
Режим управления вентиляцией блок-бокса: 0 – Ручное управление 1 – Автоматическое управление 2 – Управление по месту | 4115 | INT | R
ТТ5.1.3. Температура газа в узле расхода FIT5.1.3 | 4116 | INT | R | %*10
ТТ6.1.2. Температура конденсата | 4117 | INT | R | °С*10
Наработка емкости 1 | 4118 | INT | R | часов
Наработка емкости 2 | 4119 | INT | R
Наработка емкости 3 | 4120 | INT | R
Наработка емкости 4 | 4121 | INT | R
Наработка емкости 5 | 4122 | INT | R
Наработка емкости 6 | 4123 | INT | R
Наработка емкости 7 | 4124 | INT | R
Наработка емкости 8 | 4125 | INT | R
Наработка емкости 9 | 4126 | INT | R
Наработка емкости 10 | 4127 | INT | R
Наработка емкости 11 | 4128 | INT | R
Наработка емкости 12 | 4129 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №0-№15 | 4140 | INT | R | 150 регистр в Грасис
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №16-№31 | 4141 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №32-№47 | 4142 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №48-№63 | 4143 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №64-79 | 4144 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №80-№95 | 4145 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №96-№111 | 4146 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №112-№127 | 4147 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №128-№143 | 4148 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №144-№159 | 4149 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №160-№175 | 4150 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №176-№191 | 4151 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №192-№207 | 4152 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №208-№223 | 4153 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №224-№239 | 4154 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №240-№255 | 4155 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №256-№271 | 4156 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №272-№287 | 4157 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №288-№303 | 4158 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №304-№319 | 4159 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №320-№335 | 4160 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №336-№351 | 4161 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №352-№367 | 4162 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №368-№383 | 4163 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №384-№399 | 4164 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №400-№415 | 4165 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №416-№431 | 4166 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №432-№447 | 4167 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №448-№463 | 4168 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №464-479 | 4169 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №480-№495 | 4170 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №496-№511 | 4171 | INT | R
Аварии (Подробное описание каждой аварии будет приведено в документе 1980 001.04.00.000 РЭ): 0-15 бит – Аварии №512-№527 | 4172 | INT | R | 182 регистр в Грасис
Газоанализатор 602a-1. Флаги состояний | 4260 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 602a-1. Исправность | 4260.0 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Порог1 | 4260.1 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Порог2 | 4260.2 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Исправность2 | 4260.3 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Метан | 4260.4 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Пропан | 4260.5 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Гексан | 4260.6 | Bit | R
Газоанализатор 602a-1. Другой_газ | 4260.7 | Bit | R
Газоанализатор 602а-1. Значение | 4261 | INT | R
Газоанализатор 602a-2. Флаги состояний | 4262 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 602a-2. Исправность | 4262.0 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Порог1 | 4262.1 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Порог2 | 4262.2 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Исправность2 | 4262.3 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Метан | 4262.4 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Пропан | 4262.5 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Гексан | 4262.6 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Другой_газ | 4262.7 | Bit | R
Газоанализатор 602a-2. Значение | 4263 | INT | R
Газоанализатор 603a-1. Флаги состояний | 4264 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-1. Исправность | 4264.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Порог1 | 4264.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Порог2 | 4264.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Исправность2 | 4264.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Метан | 4264.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Пропан | 4264.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Гексан | 4264.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-1. Другой_газ | 4264.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-1. Значение | 4265 | INT | R
Газоанализатор 603a-2. Флаги состояний | 4266 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-2. Исправность | 4266.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Порог1 | 4266.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Порог2 | 4266.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Исправность2 | 4266.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Метан | 4266.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Пропан | 4266.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Гексан | 4266.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-2. Другой_газ | 4266.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-2. Значение | 4267 | INT | R
Газоанализатор 603a-3. Флаги состояний | 4268 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 603a-3. Исправность | 4268.0 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Порог1 | 4268.1 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Порог2 | 4268.2 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Исправность2 | 4268.3 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Метан | 4268.4 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Пропан | 4268.5 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Гексан | 4268.6 | Bit | R
Газоанализатор 603a-3. Другой_газ | 4268.7 | Bit | R
Газоанализатор 603а-3. Значение | 4269 | INT | R
Газоанализатор 601a-1. Флаги состояний | 4270 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-1. Исправность | 4270.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Порог1 | 4270.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Порог2 | 4270.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Исправность2 | 4270.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Метан | 4270.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Пропан | 4270.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Гексан | 4270.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Другой_газ | 4270.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-1. Значение | 4271 | INT | R
Газоанализатор 601a-2. Флаги состояний | 4272 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-2. Исправность | 4272.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Порог1 | 4272.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Порог2 | 4272.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Исправность2 | 4272.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Метан | 4272.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Пропан | 4272.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Гексан | 4272.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Другой_газ | 4272.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-2. Значение | 4273 | INT | R
Газоанализатор 601a-3. Флаги состояний | 4274 | INT | R | 0bit - исправность прибора; 1bit - превышение порога1; 2bit - превышение порога2; 3bit=0 - исправность прибора(2); 4bit - метан; 5bit - пропан; 6bit-гексан; 7bit - "другой"(хз)
Газоанализатор 601a-3. Исправность | 4274.0 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Порог1 | 4274.1 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Порог2 | 4274.2 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Исправность2 | 4274.3 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Метан | 4274.4 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Пропан | 4274.5 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Гексан | 4274.6 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Другой_газ | 4274.7 | Bit | R
Газоанализатор 601a-3. Значение | 4275 | INT | R
Природный газ 1 - P | 4410 | FLOAT | R | МПа | 1
Природный газ 1 - T | 4412 | FLOAT | R | °С | 1
Природный газ 1 - Qc | 4414 | FLOAT | R | м3/ч | 1
Природный газ 1 - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4416 | FLOAT | R | м3 | 1
Природный газ 1 - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4418 | FLOAT | R | м3 | 1
Природный газ 1 - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4420 | FLOAT | R | м3 | 1
Резерв | 4422 | FLOAT | R
Резерв | 4424 | FLOAT | R
Природный газ 2 - P | 4426 | FLOAT | R | МПа | 2
Природный газ 2 - T | 4428 | FLOAT | R | °С | 2
Природный газ 2 - Qc | 4430 | FLOAT | R | м3/ч | 2
Природный газ 2 - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4432 | FLOAT | R | м3 | 2
Природный газ 2 - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4434 | FLOAT | R | м3 | 2
Природный газ 2 - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4436 | FLOAT | R | м3 | 2
Попутный газ - P | 4450 | FLOAT | R | МПа | 1
Попутный газ - T | 4452 | FLOAT | R | °С | 1
Попутный газ - Qc | 4454 | FLOAT | R | м3/ч | 1
Попутный газ - Vпч (Потребление газа за предыдущий час) | 4456 | FLOAT | R | м3 | 1
Попутный газ - Vпс (Потребление газа за предыдущие сутки) | 4458 | FLOAT | R | м3 | 1
Попутный газ - Vтс (Потребление газа за текущие сутки) | 4460 | FLOAT | R | м3 | 1
Количество ошибок связи с ГРАСИС | 4680 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ1 | 4681 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ2 | 4682 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ3 | 4683 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ4 | 4684 | UINT | R
Количество ошибок связи с КШ5 | 4685 | UINT | R
Количество ошибок связи с 602a-1 | 4688 | UINT | R
Количество ошибок связи с 602a-2 | 4689 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-1 | 4690 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-2 | 4691 | UINT | R
Количество ошибок связи с 603a-3 | 4692 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-1 | 4693 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-2 | 4694 | UINT | R
Количество ошибок связи с 601a-3 | 4695 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (1) | 4696 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (2) | 4697 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (1) (Область "архивов") | 4698 | UINT | R
Количество ошибок связи с ИРГА (2) (Область "архивов") | 4699 | UINT | R
Авария МГББ | 4999.0 | Bit | R
сигнал "Пожар" в шкаф АСКУ | 4999.1 | Bit | R/W
Газоанализатор (БПС). Состояние | 5008 | UINT | R | 0 - авария, 1 - порог1, 2 - порог2, 3 - норма
!ИРГА-2 |  |  |  | 1 канал: скв. 517, 88, 116
! |  |  |  | 2 канал: скв. 541
! |  |  |  | 3 канал: попутный газ
Signal_Interface[0].Значение | 5020 | Float | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ | 5022.0 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ | 5022.1 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ | 5022.2 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ | 5022.3 | Bit | R | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.4 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.5 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.6 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.7 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ_Вкл | 5022.8 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ_Вкл | 5022.9 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ_Вкл | 5022.10 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ_Вкл | 5022.11 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.12 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.13 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5022.14 | Bit |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Симуляция_Вкл | 5022.15 | Bit | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5023 | Float |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Резерв | 5025 | Float |  | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВАУ_Значение | 5027 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].ВРУ_Значение | 5029 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НРУ_Значение | 5031 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].НАУ_Значение | 5033 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[0].Симуляция_Значение | 5035 | Float | R/W | Давление 1 (МПа)
Signal_Interface[1].Значение | 5037 | Float | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ | 5039.0 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ | 5039.1 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ | 5039.2 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ | 5039.3 | Bit | R | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.4 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.5 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.6 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.7 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ_Вкл | 5039.8 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ_Вкл | 5039.9 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ_Вкл | 5039.10 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ_Вкл | 5039.11 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.12 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.13 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5039.14 | Bit |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Симуляция_Вкл | 5039.15 | Bit | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5040 | Float |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Резерв | 5042 | Float |  | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВАУ_Значение | 5044 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].ВРУ_Значение | 5046 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НРУ_Значение | 5048 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].НАУ_Значение | 5050 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[1].Симуляция_Значение | 5052 | Float | R/W | Давление 2 (МПа)
Signal_Interface[2].Значение | 5054 | Float | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ | 5056.0 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ | 5056.1 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ | 5056.2 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ | 5056.3 | Bit | R | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.4 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.5 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.6 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.7 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ_Вкл | 5056.8 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ_Вкл | 5056.9 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ_Вкл | 5056.10 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ_Вкл | 5056.11 | Bit | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.12 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.13 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5056.14 | Bit |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Симуляция_Вкл | 5056.15 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5057 | Float |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Резерв | 5059 | Float |  | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВАУ_Значение | 5061 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].ВРУ_Значение | 5063 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НРУ_Значение | 5065 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].НАУ_Значение | 5067 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[2].Симуляция_Значение | 5069 | Float | R/W | Давление 3 (МПа)
Signal_Interface[3].Значение | 5071 | Float | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ | 5073.0 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ | 5073.1 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ | 5073.2 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ | 5073.3 | Bit | R | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.4 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.5 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.6 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.7 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ_Вкл | 5073.8 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ_Вкл | 5073.9 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ_Вкл | 5073.10 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ_Вкл | 5073.11 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.12 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.13 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5073.14 | Bit |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Симуляция_Вкл | 5073.15 | Bit | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5074 | Float |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Резерв | 5076 | Float |  | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВАУ_Значение | 5078 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].ВРУ_Значение | 5080 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НРУ_Значение | 5082 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].НАУ_Значение | 5084 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[3].Симуляция_Значение | 5086 | Float | R/W | Температура 1 (°С)
Signal_Interface[4].Значение | 5088 | Float | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ | 5090.0 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ | 5090.1 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ | 5090.2 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ | 5090.3 | Bit | R | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.4 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.5 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.6 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.7 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ_Вкл | 5090.8 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ_Вкл | 5090.9 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ_Вкл | 5090.10 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ_Вкл | 5090.11 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.12 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.13 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5090.14 | Bit |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Симуляция_Вкл | 5090.15 | Bit | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5091 | Float |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Резерв | 5093 | Float |  | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВАУ_Значение | 5095 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].ВРУ_Значение | 5097 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НРУ_Значение | 5099 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].НАУ_Значение | 5101 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[4].Симуляция_Значение | 5103 | Float | R/W | Температура 2 (°С)
Signal_Interface[5].Значение | 5105 | Float | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ | 5107.0 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ | 5107.1 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ | 5107.2 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ | 5107.3 | Bit | R | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.4 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.5 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.6 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.7 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ_Вкл | 5107.8 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ_Вкл | 5107.9 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ_Вкл | 5107.10 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ_Вкл | 5107.11 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.12 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.13 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5107.14 | Bit |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Симуляция_Вкл | 5107.15 | Bit | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5108 | Float |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Резерв | 5110 | Float |  | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВАУ_Значение | 5112 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].ВРУ_Значение | 5114 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НРУ_Значение | 5116 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].НАУ_Значение | 5118 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[5].Симуляция_Значение | 5120 | Float | R/W | Температура 3 (°С)
Signal_Interface[6].Значение | 5122 | Float | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ | 5124.0 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ | 5124.1 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ | 5124.2 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ | 5124.3 | Bit | R | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.4 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.5 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.6 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.7 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ_Вкл | 5124.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ_Вкл | 5124.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ_Вкл | 5124.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ_Вкл | 5124.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.12 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.13 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5124.14 | Bit |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Симуляция_Вкл | 5124.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5125 | Float |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Резерв | 5127 | Float |  | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВАУ_Значение | 5129 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].ВРУ_Значение | 5131 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НРУ_Значение | 5133 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].НАУ_Значение | 5135 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[6].Симуляция_Значение | 5137 | Float | R/W | Расход ст.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Значение | 5139 | Float | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ | 5141.0 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ | 5141.1 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ | 5141.2 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ | 5141.3 | Bit | R | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.4 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.5 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.6 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.7 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ_Вкл | 5141.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ_Вкл | 5141.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ_Вкл | 5141.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ_Вкл | 5141.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.12 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.13 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5141.14 | Bit |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Симуляция_Вкл | 5141.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5142 | Float |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Резерв | 5144 | Float |  | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВАУ_Значение | 5146 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].ВРУ_Значение | 5148 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НРУ_Значение | 5150 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].НАУ_Значение | 5152 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[7].Симуляция_Значение | 5154 | Float | R/W | Расход ст.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Значение | 5156 | Float | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ | 5158.0 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ | 5158.1 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ | 5158.2 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ | 5158.3 | Bit | R | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.4 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.5 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.6 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.7 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ_Вкл | 5158.8 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ_Вкл | 5158.9 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ_Вкл | 5158.10 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ_Вкл | 5158.11 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.12 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.13 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5158.14 | Bit |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Симуляция_Вкл | 5158.15 | Bit | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5159 | Float |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Резерв | 5161 | Float |  | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВАУ_Значение | 5163 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].ВРУ_Значение | 5165 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НРУ_Значение | 5167 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].НАУ_Значение | 5169 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[8].Симуляция_Значение | 5171 | Float | R/W | Расход ст.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Значение | 5173 | Float | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ | 5175.0 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ | 5175.1 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ | 5175.2 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ | 5175.3 | Bit | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.4 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.5 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.6 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.7 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ_Вкл | 5175.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ_Вкл | 5175.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ_Вкл | 5175.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ_Вкл | 5175.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.12 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.13 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5175.14 | Bit |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Симуляция_Вкл | 5175.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5176 | Float |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Резерв | 5178 | Float |  | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВАУ_Значение | 5180 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].ВРУ_Значение | 5182 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НРУ_Значение | 5184 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].НАУ_Значение | 5186 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[9].Симуляция_Значение | 5188 | Float | R/W | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Значение | 5190 | Float | R | Расход раб.усл 1 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ | 5192.0 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ | 5192.1 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ | 5192.2 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ | 5192.3 | Bit | R | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.4 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.5 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.6 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.7 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ_Вкл | 5192.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ_Вкл | 5192.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ_Вкл | 5192.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ_Вкл | 5192.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.12 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.13 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5192.14 | Bit |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Симуляция_Вкл | 5192.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5193 | Float |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Резерв | 5195 | Float |  | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВАУ_Значение | 5197 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].ВРУ_Значение | 5199 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НРУ_Значение | 5201 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].НАУ_Значение | 5203 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[10].Симуляция_Значение | 5205 | Float | R/W | Расход раб.усл 2 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Значение | 5207 | Float | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ | 5209.0 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ | 5209.1 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ | 5209.2 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ | 5209.3 | Bit | R | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.4 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.5 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.6 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.7 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ_Вкл | 5209.8 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ_Вкл | 5209.9 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ_Вкл | 5209.10 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ_Вкл | 5209.11 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.12 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.13 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5209.14 | Bit |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Симуляция_Вкл | 5209.15 | Bit | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5210 | Float |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Резерв | 5212 | Float |  | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВАУ_Значение | 5214 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].ВРУ_Значение | 5216 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НРУ_Значение | 5218 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].НАУ_Значение | 5220 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Signal_Interface[11].Симуляция_Значение | 5222 | Float | R/W | Расход раб.усл 3 (м3/ч)
Загазованность БПС | 5246 | Float | R | Загазованность на эжекции
Резерв | 5248 | Float
P_1 | 5250 | Float | R | Давление 1 (МПа)
P_2 | 5252 | Float | R | Давление 2 (МПа)
P_3 | 5254 | Float | R | Давление 3 (МПа)
T_1 | 5256 | Float | R | Температура 1 (°С)
T_2 | 5258 | Float | R | Температура 2 (°С)
T_3 | 5260 | Float | R | Температура 3 (°С)
Q1_st | 5262 | Float | R | Расход в станд. усл. 1 (м3/ч)
Q2_st | 5264 | Float | R | Расход в станд. усл. 2 (м3/ч)
Q3_st | 5266 | Float | R | Расход в станд. усл. 3 (м3/ч)
Q1_work | 5268 | Float | R | Расход в раб. усл. 1 (м3/ч)
Q2_work | 5270 | Float | R | Расход в раб. усл. 2 (м3/ч)
Q3_work | 5272 | Float | R | Расход в раб. усл. 3 (м3/ч)
!Чтение архивов ИРГА
NumDevice | 5500 | UINT | R/W | номер ирги(1 или 2)
sectorNum | 5501 | UINT | R/W | номер сектора
sectorAddr | 5502 | UINT | R/W | адрес в секторе
cmdReadArch | 5503.0 | Bit | R/W | команда на выполнение чтения (также можно отслеживать статус, 1 - выполняется, 0 - не выполняется)
cmdWriteOk | 5503.1 | Bit | R | результат записи в иргу
cmdWriteError | 5503.2 | Bit | R | результат записи в иргу
ArchReadingOk | 5503.3 | Bit | R | результат чтения архива
ArchReadingError | 5503.4 | Bit | R | результат чтения архива
Резерв | 5503.5 | Bit
Резерв | 5503.6 | Bit
Резерв | 5503.7 | Bit
Резерв | 5503.8 | Bit
Резерв | 5503.9 | Bit
Резерв | 5503.10 | Bit
Резерв | 5503.11 | Bit
Резерв | 5503.12 | Bit
Резерв | 5503.13 | Bit
Резерв | 5503.14 | Bit
Резерв | 5503.15 | Bit
readedSize | 5509 | UINT | R | размер считанных данных
archBuffer | 5510 | UINT[128] | R | данные архива

## 26.12
Описание | Адрес | Тип | R/W | Примечание | Номер канала (доп.)
Загазованность Дак 1 | 530 | Float | R
Загазованность Дак 2 | 532 | Float | R
Загазованность Дак 3 | 534 | Float | R
Загазованность Дак 4 | 536 | Float | R
Дак 1. Порог 1 | 539.0 | Bit | R
Дак 1. Порог 2 | 539.1 | Bit | R
Дак 1. Ошибка | 539.2 | Bit | R
Дак 2. Порог 1 | 539.3 | Bit | R
Дак 2. Порог 2 | 539.4 | Bit | R
Дак 2. Ошибка | 539.5 | Bit | R
Дак 3. Порог 1 | 539.6 | Bit | R
Дак 3. Порог 2 | 539.7 | Bit | R
Дак 3. Ошибка | 539.8 | Bit | R
Дак 4. Порог 1 | 539.9 | Bit | R
Дак 4. Порог 2 | 539.10 | Bit | R
Дак 4. Ошибка | 539.11 | Bit | R
Дак 1. Состояние | 540 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 2. Состояние | 541 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 3. Состояние | 542 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Дак 4. Состояние | 543 | UINT | R | 0 - ошибка/нет связи; 1 - порог1; 2 - порог2; 3 - Ок
Адрес записи в грасис | 548 | UINT | W
Количество регистров записи в грасис | 549 | UINT | W | не больше 120
Регистры команд грасиса | 550 | UINT[120] | W | для записи в регистры 183-194 по карте грасиса
Флаг записи в грасис | 670.0 | Bit | R/W | скидывается после одной попытки записи(удачной или нет). Если флаг висит - попытка записи еще не произведена
Результат записи в грасис | 670.1 | Bit | R | 1 = запись удачна
Количество ошибок чтения с Дак 1 | 4700 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 2 | 4701 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 3 | 4702 | UINT | R
Количество ошибок чтения с Дак 4 | 4703 | UINT | R